ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG HÚT KHÓI HÀNH LANG BẰNG PHẦN MỀM FDS
EVALUATE CORRIDOR SMOKE EXHAUST SYSTEMS WITH FDS SOFTWARE
Nguyễn Quang An

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy; Email: annqt34@yahoo.com.vn
Nguyễn Chí Tình

Trường Đại học Mỏ - Địa chất; Email: tinhtdh2004@gmail.com

Tóm tắt: Hệ thống hút khói hành lang trong các tòa nhà cao tầng dùng để hút khói khi xảy ra cháy trong tòa nhà. Hệ thống này bao gồm quạt hút, hệ thống đường ống và các van gió đặt ở hành lang của các tầng trong tòa nhà. Hệ thống có thể được điều khiển tự động hoặc điều khiển bằng tay. Việc đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống này là một việc rất khó thực hiện. Bài báo này giới thiệu việc ứng dụng phần mềm FDS để mô phỏng cho tình huống xảy ra đám cháy giả định trong tòa nhà và hoạt động của hệ thống hút khói hành lang. Qua đó cho phép đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống trong các tình huống khác nhau và đưa ra các giải pháp để điều khiển hệ thống sao cho đạt được hiệu quả tốt nhất.
Từ khóa: mô phỏng; khói; cháy; hành lang; điều khiển
Abstract: A corridor smoke exhaust system in high buildings to exhaust smoke in case of fire. This system consists of exhaust fans, piping and dampers set in the corridors of the floors in the building. The system can be controlled automatically or manually controlled. The evaluation of the performance of this system is a very difficult job. This paper introduces the application of FDS software to simulate fire situations assumptions in the building and operation of the exhaust corridor smoke system. Thereby allowing assess the performance of the system in different situations and proposing the solution to control the system to best performance.

Key words: simulation; smoke; fire; corridor; control 

1. Đặt vấn đề
 
Trong các tòa nhà cao tầng hiện nay không thể thiếu các hệ thống an toàn phòng cháy. Trong đó phải kể đến hệ thống hút khói hành lang và hệ thống điều áp cầu thang. Các hệ thống này dùng để hút khói ở các hành lang và ngăn khói đi vào các cầu thang thoát hiểm để đảm bảo an toàn cho con người [1], [3]. 
Việc thiết kế và lắp đặt hệ thống hút khói hành lang phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn theo qui định. Tuy nhiên hiện đang có nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật khác nhau và việc vận dụng các tiêu chuẩn ở nước ta còn thiếu sự thống nhất. Tiêu chuẩn ở các nước phát triển (NFPA 92, BS 5588...) bắt buộc phải sử dụng trạm điều khiển khói chuyên dùng FSCS (viết tắt của Firefighter’s Smoke Control Station), trong khi đó ở nước ta hầu như chưa sử dụng thiết bị này. Việc điều khiển hệ thống hút khói hành lang ở nước ta hiện nay phụ thuộc vào hệ thống báo cháy tự động và thực tế cho thấy các hệ thống này không phát huy được hiệu quả như mong muốn.
Để đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống hút khói hành lang là một việc khá phức tạp. Việc nghiên cứu bằng thực nghiệm đối với hệ thống là việc làm không khả thi. Phương pháp mô phỏng bằng phần mềm FDS sẽ giúp giải quyết được khó khăn trên.
2. Kết quả nghiên cứu và khảo sát

2.1. Cơ sở lý thuyết

2.1.1. Sự dịch chuyển của khói


Khi xảy ra cháy trong tòa nhà cao tầng, khói được tạo ra và dịch chuyển do các yếu tố tác động sau:

- Hiệu ứng ống khói

- Quá trình tự bay lên của khói

- Sự giãn nở vì nhiệt

- Tác động của gió

- Tác động của hệ thống HVAC
- Hiệu ứng piston trong thang máy
Dưới đây là các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến sự dịch chuyển của khói trong các hành lang và cầu thang thoát hiểm.

a) Hiệu ứng ống khói

Hiệu ứng ống khói được định nghĩa là dòng chảy thẳng đứng của không khí do sự chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài trục của tòa nhà. Với hiệu ứng ống khói thông thường có sự chuyển động của khí lên cao trong một trục của tòa nhà (cầu thang, thang máy...) khi không khí bên ngoài trục tòa nhà lạnh hơn so với không khí bên trong. Trong trường hợp đó khí nóng trong trục tòa nhà có tỷ trọng nhỏ hơn sẽ thoát ra bên ngoài ở phía trên, còn khí bên ngoài có tỷ trọng lớn hơn sẽ tràn vào trục tòa nhà ở phía dưới. Như vậy ở phía trên áp suất bên trong trục tòa nhà lớn hơn phía ngoài, còn ở phía dưới áp suất bên trong nhỏ hơn phía ngoài. Khi nhiệt độ trong trục tòa nhà nhỏ hơn nhiệt độ ngoài thì xảy ra hiệu ứng ống khói ngược với dòng khí chuyển động ngược lại.

Mặt phẳng nằm ngang ở độ cao mà tại đó độ chênh áp suất trong và ngoài nhà bằng không được gọi là mặt phẳng cân bằng áp suất.

Độ chênh áp suất giữa trong và ngoài nhà được tính theo công thức sau [5]:


[image: image20.png]T wicor —_

[smokeview 6.1.11 - Jul 16 2014 sice
oo
malimal

=

05
635
£
435
a5
a5
285
215
145
70

500

Frame: 1000

frine: 500 . nesh: 1









(1)

Trong đó:

(p là độ chênh áp (Pa)

T​o là nhiệt độ phía ngoài (K)

Ti là nhiệt độ phía trong nhà (K)

h là khoảng cách từ điểm cần tính đến mặt phẳng cân bằng áp suất
b) Quá trình tự bay lên của khói

Ở nhiệt độ cao, do tỷ trọng giảm nên khói sẽ tự bay lên. Tại mỗi vị trí sẽ xuất hiện độ chênh áp suất giữa vùng khói với vùng lân cận [5] :


[image: image2.wmf]11

3460

sf

ph

TT

æö

D=-

ç÷

ç÷

èø





(2)

Trong đó:

Ts là nhiệt độ vùng lân cận

Tf là nhiệt độ vùng khói

h là khoảng cách từ điểm cần tính đến mặt phẳng cân bằng áp suất

c) Sự giãn nở vì nhiệt

Do tác động nhiệt của ngọn lửa làm cho khí giãn nở ra và tạo nên sự dịch chuyển của khói. Đối với căn phòng có một cửa mở thì sẽ có một lượng khói thoát ra ngoài và một lượng khí từ ngoài vào trong phòng. Tỷ số giữa các lưu lượng khí đó tỷ lệ với nhiệt độ tuyệt đối của trong và ngoài phòng [5]:


[image: image3.wmf]outout

inin

QT

QT

=








(3)

Trong đó:

Qout là lưu lượng thể tích của khói từ phòng bị cháy thoát ra (m3/s)

Qin là lưu lượng thể tích của không khí từ ngoài vào phòng (m3/s)

Tout là nhiệt độ của khói thoát khỏi phòng

Tin là nhiệt độ không khí vào phòng

d) Tác động của gió

Gió có thể gây ra những tác động đến sự dịch chuyển của khói. Áp suất mà gió gây ra trên một bề mặt được tính theo công thức [6]:


[image: image4.wmf]2

ww

0,5...

pCv

r

=






(4)

Trong đó:

pw là áp suất do gió gây ra (Pa)

Cw là hệ số áp suất

( là tỷ trọng của khí (kg/m3)

v là vận tốc của gió (m/s) 

Hệ số Cw phụ thuộc vào hình dạng và kích thước của bề mặt và có giá trị trong khoảng từ -0,8 đến 0,8. Nó có giá trị dương nếu bề mặt ở phía đón gió và có giá trị âm ở phía ngược lại.
2.1.2. Hệ thống hút khói hành lang


Khói sinh ra trong đám cháy thường kèm theo khí CO2  và có thể có các khí độc khác dễ gây ngạt thở cho con người. Các nghiên cứu cho thấy chỉ riêng với khí CO2 khi đạt nồng độ lên đến 5% theo thể tích sẽ gây nguy hiểm cho con người [7], [8].

Theo qui luật tự nhiên, khói luôn có xu hường dịch chuyển lên trên theo các buồng thang và tỏa ra xung quanh.  Để đảm bảo an toàn cho quá trình thoát nạn, ở các cầu thang thoát hiểm phải có hệ thống điều áp cầu thang và hệ thống hút khói hành lang. Hệ thống điều áp cầu thang dùng để tăng áp suất buồng thang ngăn không cho khói đi vào. Hệ thống hút khói hành lang dùng để hút khói ra ngoài, làm giảm nồng độ khói ở các hành lang, hạn chế nguy hại cho con người.

Hệ thống hút khói hành lang (hình 1) gồm có:


- Quạt hút khói được đặt trên sân thượng của tòa nhà.


- Hệ thống đường ống hút bao gồm đường trục thẳng đứng và các đường ống nhánh ở các hành lang.


- Các van gió (Dumper) gắn ở trần các hành lang.


Lưu lượng khí cần hút phụ thuộc nhiều yếu tố và có thể xác định theo công thức kinh nghiệm [6]:



[image: image5.wmf](

)

1/35/3

0,071..0,0018.

FQzQ

=+




(5)


Trong đó:


F là lưu lượng khối lượng cần hút (kg/s)


Q là tốc độ thoát nhiệt đối lưu (kW)


z là độ cao của vùng cần hút khói (m)

Để điều khiển quạt hút khói và các van gió cần phải có các thiết bị điều khiển. 

Hệ thống hút khói hành lang chỉ có khả năng hút khói ở một số khu vực nhất định chứ không thể hút khói cho toàn bộ tòa nhà. Vì vậy cần có bộ điều khiển với chương trình điều khiển thích hợp.

Ở các nước phát triển, việc điều khiển hệ thống điều áp và hút khói được thực hiện bởi trạm điều khiển chuyên dùng FSCS, nếu hiểu theo đúng nghĩa của nó là trạm điều khiển khói của người chữa cháy. Trạm điều khiển này nhận tín hiệu từ hệ thống báo cháy hoặc các cảm biến riêng để điều khiển các quạt gió  và van gió. Trạm có chế độ điều khiển tự động và chế độ điều khiển bằng tay để điều khiển các thiết bị linh hoạt tùy theo diễn biến của đám cháy.

Các nghiên cứu cho thấy khi sử dụng FSCS ở chế độ tự động thì hệ thống đáp ứng thích hợp với tín hiệu kích hoạt đầu tiên. Các tín hiệu kích hoạt tự động tiếp theo có thể gây xung đột với tín hiệu đầu tiên và làm cho hệ thống làm việc không hiệu quả [5], [6].
[image: image6.png]Quat tang dp Quat hit knéi Quat tang ap

t





[image: image1.wmf]11

3460

oi

ph

TT

æö

D=-

ç÷

èø



Ở Việt Nam do còn thiếu qui định nên hầu như không sử dụng FSCS mà việc điều khiển hệ thống hút khói thường được thực hiện bởi chính hệ thống báo cháy tự động. Trong đó tín hiệu báo cháy ở các tầng phát tín hiệu để mở các van gió ở chính tầng đó. Hiệu quả hoạt động của các hệ thống này hiện là vấn đề còn đang bỏ ngỏ. Thực tế cho thấy một số đám cháy nhà cao tầng xảy ra gần đây, các hệ thống hút khói đã không phát huy được hiệu quả.
2.2. Mô phỏng sự dịch chuyển của khói và hoạt động của hệ thống hút khói hành lang bằng phần mềm FDS
2.2.1. Giới thiệu phần mềm FDS

FDS (viết tắt của Fire Dynamics Simulator) là một phần mềm được phát triển bởi Viện Quốc gia về Tiêu chuẩn và Công nghệ (NIST) của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu kỹ thuật VTT của Phần Lan [9], [10]. Phần mềm này được sử dụng rất hiệu quả để mô phỏng cho các đám cháy trong các tòa nhà, mô phỏng cho sự lan tỏa của khói và sự biến đổi của các thông số như nhiệt độ, áp suất, nồng độ khí... tại vị trí bất kỳ. Nó cũng có thể mô phỏng sự hoạt động của các thiết bị tự động như sự kích hoạt của các đầu dò khói, đầu dò nhiệt, đầu phun nước tự động (Sprinkler).
Đi kèm với FDS còn có phần mềm Smokeview là chương trình đồng hành trực quan được sử dụng để hiển thị dữ liệu đầu ra của FDS và dữ liệu được hiển thị dưới dạng hình ảnh động trên máy tính.
Để tạo chương trình mô phỏng ta phải viết mã chương trình bằng một chương trình soạn thảo bất kỳ (chẳng hạn Notepad) và lưu với phần mở rộng là fds. Sau đó thực thi chương trình với file fds.exe. Kết quả được xem trong file có phần mở rộng smv nhờ chương trình Smokeview.exe dưới dạng hình ảnh 3D hoặc xem trong các file có phần mở rộng csv dưới dạng bảng sổ liệu  [2].

2.2.2. Kết quả mô phỏng


Mô hình mô phỏng cho 5 tầng của một tòa nhà với một đám cháy giả định ở tầng 1 với các thông số:

- Diện tích đám cháy: 1,5 m2

- Chất cháy là Polyurethane (PU)


- Công suất tỏa nhiệt là 1562 kW/m2

Quạt hút khói có lưu lượng là 8 m3/s, đường ống hút có kích thước (750 x 750) mm, mỗi hành lang có bố trí 2 van gió và đầu dò khói với độ nhạy là 3,28 (%/m).

Để đảm bảo độ chính xác và tiết kiệm thời gian thực hiện chương trình mô phỏng thì cần xác định kích thước lưới lọc hợp lý [2]. Kích thước lưới lọc được xác định sao cho tỷ số D/( có giá trị từ 4 đến 16. Trong đó D được gọi là đường kính lửa đặc trưng được tính theo công thức sau [10]:

[image: image7.wmf]2/5

()

p

Q

Dm

cTg

r

æö

=

ç÷

ç÷

èø






(6)

Trong đó:

Q là nhiệt lượng tỏa ra từ đám cháy (kW)


( là khối lượng riêng của không khí (kg/m3)

cp là nhiệt dung riêng của không khí (kJ/kg.K)


T là nhiệt độ môi trường (K)


g là gia tốc trọng trường (m/s2)


Căn cứ vào điều kiện trên, giá trị kích thước lưới lọc được xác định là ( = 0,1 m.

Do việc thực hiện chương trình FDS mất rất nhiều thời gian cho nên việc mô phỏng chỉ tiến hành với thời gian là 90s. Với thời gian này đủ để so sánh hiệu quả của các phương án điều khiển hệ thống hút khói hành lang.


Kết quả mô phỏng so sánh trong 2 phương án:


- Phương án 1: chỉ có đầu dò khói kích hoạt đầu tiên được mở van gió ở tầng đó, các đầu đò tiếp theo không mở van gió tiếp theo.

- Phương án 2: các đầu dò khói đều có thể kích hoạt để mở van gió ở các tầng.


Kết quả mô phỏng bằng Smokeview như trên hình 2.

[image: image15.png][smokeview 6.1.11 - Jul 16 2014

Frame: 667

frne: 500 _:I

mesh: 1




[image: image16.png]21 Multifloor s =@ = |

(smokeview 6.1.11 - Jul 16 2014

Frame: 667

fnesco MM )





[image: image8]
-

[image: image9]
[image: image17.png]Muttifioor (N E=] = |

[smokeview 6.1.11 - Jul 16 2014 sice
oo
malimal

=

s
| —— 835
s

s -
s

g s

S

215

145

750

500

Frame: 667

fnesco MM )




[image: image18.png]Multifloor s =B =

(smokeview 6.1.11 - Jul 16 2014 sice
oo
malimal

=

705

635

B

455

azs

£

S

215

145

750

500

Frame: 667

fnesco MM )






[image: image19.png]Multifioor FESN = e

(smokeview 6.1.11 - Jul 16 2014 sice
oo
malimal

=

705

635

B

455

azs

£

S

215

145

750

500

Frame: 1000

frine: 500 .





[image: image10]

Hình 2 a,b cho hình ảnh của khói tại thời điểm t = 60s
Hình 2 c, d cho hình ảnh nồng độ CO2 (thể hiện theo màu) tại thời điểm t = 60s. Hình 2 e,f cho hình ảnh nồng độ CO2 tại thời điểm t = 90 s.

Các số liệu mô phỏng được lưu trong file với phần mở rộng csv có thể xem bằng chương trình Excel, trong đó có thể tạo đồ thị theo dõi sự biến đổi của các thông số bằng công cụ Chart Wizard. Đồ thị biểu diễn sự thay đổi nồng độ CO2 tại giữa hành lang tầng 1 và 2 như trên hình 3. Đường màu xanh biểu thị nồng độ CO2 tại tầng 1, đường màu hồng biểu thị nồng độ CO2 tại tầng 2.


[image: image11.wmf]0.00E+00

5.00E-03

1.00E-02

1.50E-02

2.00E-02

2.50E-02

1

82

163

244

325

406

487

568

649

730

811

892

973

T 1

T 2




[image: image12.wmf]0.00E+00

1.00E-02

2.00E-02

3.00E-02

4.00E-02

5.00E-02

6.00E-02

1

82

163

244

325

406

487

568

649

730

811

892

973

T 1

T 2




3. Bàn luận

Kết quả mô phỏng cho thấy:

- Với phương án 1 : Đầu dò khói ở tầng 1 kích hoạt làm mở van gió ở hành lang tầng 1, van gió ở các tầng khác không mở ngay cả khi có khói lan đến. Khi đó khói chủ yếu tập trung ở tầng 1 và được hút ra ngoài bởi quạt hút và hệ thống đường ống. Một lượng khói vẫn đi lên tầng phía trên nhưng không nhiều. Nồng độ CO2 ở giữa hành lang tầng 2 tại thời điểm 90s vào khoảng 0,7% theo thể tích.
- Với phương án 2: Đầu dò khói ở các tầng đều có khả năng kích hoạt để mở van gió ở các tầng khi nồng độ khói đạt ngưỡng kích hoạt. Khi đó các van gió ở tầng 2 sẽ mở sau tầng 1 khoảng 20s làm cho khói từ tầng 1 bị hút lên tầng 2. Sau đó khoảng 30s van gió tầng 3 tiếp tục mở và khói lại bị hút tiếp một phần lên tầng 3. Nồng độ CO2 ở hành lang tầng 2 tại thời điểm 90s tăng lên 1,5% và có xu hướng tăng tiếp. 
Trong thực tế, nồng độ khói và nồng độ của các chất khí độc hại phụ thuộc vào diện tích đám cháy, vật liệu cháy, sự hoạt động của hệ thống hút khói và nhiều yếu tố khác. Tuy nhiên qua kết quả mô phỏng cho thấy khi hệ thống hút khói hành lang hoạt động theo tín hiệu báo cháy tự động như phương án 2 thì sẽ có hiệu quả kém hơn so với phương án 1. 
Thực trạng ở nước ta hiện nay là có nhiều hệ thống hút khói hành lang hoạt động tự động theo tín hiệu báo cháy. Với những hệ thống như vậy khi hệ thống báo cháy tự động hoạt động nhầm lẫn hoặc người ấn nút báo động bằng tay ở nơi không cần thiết sẽ làm cho hệ thống hút khói hành lang hoạt động càng kém hiệu quả và thậm chí còn gây thêm nguy hiểm. Thực tế cho thấy nhiều hệ thống báo cháy tự động hoạt động nhầm lẫn hoặc không hoạt động. Tuy vậy việc báo động nhầm ít gây nguy hiểm so với kích hoạt nhầm hệ thống hút khói hành lang.
Ở các nước phát triển, người ta chỉ sử dụng hệ thống báo cháy tự động để phát hiện cháy và phát tín hiệu báo động. Các trung tâm báo cháy tự động cũng có một số chức năng điều khiển nhưng không được dùng để điều khiển trực tiếp hệ thống hút khói hành lang mà chỉ gửi tín hiệu đến bộ điều khiển FSCS. Các bộ điều khiển FSCS được thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn (NFPA 92, BS 5588...) sao cho thuận tiện cho người sử dụng và thích nghi với môi trường làm việc khắc nghiệt. Khi xảy ra đám cháy với diễn biến phức tạp, người làm nhiệm vụ chữa cháy tuy không am hiểu về các hệ thống kỹ thuật của tòa nhà vẫn có thể sử dụng bộ điều khiển FSCS để giải quyết tình huống.
Qua đó thấy rằng cần thiết phải sự dụng trạm điều khiển khói chuyên dùng FSCS theo tiêu chuẩn của các nước phát triển. Trạm điều khiển này thực hiện điều khiển ở chế độ tự động ở giai đoạn đầu của đám cháy, còn ở giai đoạn sau thì việc điều khiển do người chữa cháy quyết định tùy theo diễn biến thực tế.
4. Kết luận
Quá trình diễn biến của khói trong các đám cháy luôn phức tạp, khó lường. Hiệu quả hoạt động của hệ thống hút khói hành lang cũng là vấn đề rất khó đánh giá.

Với phần mềm FDS cho phép ta mô phỏng quá trình diễn biến của khói cùng với sự hoạt động của hệ thống hút khói hành lang. Qua đó cho phép ta tìm được giải pháp điều khiển hệ thống theo qui trình hợp lý nhất, làm giảm thiểu tác hại của khói gây ra, đảm bảo an toàn cho con người.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Ngô Văn Xiêm, Trịnh Thế Dũng. Giáo trình phòng cháy trong xây dựng. NXB KHKT 2002.
[2] Nguyễn Quang An. Ứng dụng phương pháp LES để mô phỏng cho đám cháy. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số 9(94). 2015. Tr 74 – 77.
[3] TCVN 6160-1996. Phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng, yêu cầu thiết kế.
[4] ASHRAE Handbook- 2007-HVAC Applications (SI)

[5] John H. Klote, James A. Milke, Paul G. Turnbull, Ahmed Kashef, Michael J. Ferreira. Handbook of Smoke Control Engineering. Ashrae 2012.

[6]  John H. Klote, James A. Milke. Principle of Smoke Management. Ashrae 2002.
[7] Mary C.Devany. Cacbon Dioxit (CO2) Safety Program. Renewable Fuels Association. US  June 2015.
[8] Nei McManus. Oxygen: Health Effects and Regulatory Limits. NorthWest Occupational Health & Safety 2009.
[9] Kevin McGrattan, Simo Hostikka, Randall McDermott, Jason Floyd, Craig Weinschenk, Kristopher Overholt. Fire Dynamics Simulator Technical Reference Guide. National Institute of Standards and Technology. US July 2014

[10] Kevin McGrattan, Simo Hostikka, Randall McDermott, Jason Floyd, Craig Weinschenk, Kristopher Overholt. Fire Dynamics Simulator User’s Guide. National Institute of Standards and Technology. US July 2014

Thông tin về tác giả

	[image: image13.jpg]



	Nguyễn Quang An
* Tóm tắt quá trình đào tạo, nghiên cứu:
-Tốt nghiệp đại học ngành Điện khí hóa tại trường Đại học Mỏ Địa chất năm 1985

-Tốt nghiệp Thạc sĩ Tự động hóa tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1995 

- Hiện đang làm nghiên cứu sinh tại trường đại học Mỏ địa chất
* Tóm tắt công việc hiện tại:
- Giảng viên chính, phó trưởng bộ môn Khoa học cơ bản - Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

- Tham gia giảng dạy các môn học: Kỹ thuật điện, Vật lí đại cương
* Lĩnh vực quan tâm: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, Mô hình hóa, Phòng cháy chữa cháy
* Điện thoại:(04)38543390; 0983110663

	[image: image14.jpg]




	Nguyễn Chí Tình

* Tóm tắt quá trình đào tạo, nghiên cứu:

- Tốt nghiệp đại học ngành Cơ điện tại trường Đại học Mỏ Địa chất năm 1979

- Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Điện khí hóa tại Đại học Mỏ Địa chất năm 1997
- Tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Tự động hóa taị Đại học Mỏ Địa chất năm 2005

* Tóm tắt công việc hiện tại:

- Giảng viên chính, trưởng khoa Cơ điện – Trường Đại học Mỏ Địa chất

- Tham gia giảng dạy các môn học: Tự động hóa quá trình sản xuất, Cơ sở hệ thống điều kiển quá trình

* Lĩnh vực quan tâm: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Mô hình hóa

* Điện thoại: 0913070016


Ý kiến của tác giả:

 Bài viết của tác giả được biên soạn với Microfoft word 2003. Một lỗi còn lại mà phản biên yêu cầu sửa vẫn do đọc trên phiên bản khác. Trên văn bản gốc không có lỗi đó.

Hình 1: Hệ thống điều áp và hút khói





a, Phương án 1, t=60s





b, Phương án 2, t=60s





c, Phương án 1, t=60s





e, Phương án 1, t=90s





d, Phương án 2, t=60s





f, Phương án 2, t=90s





Hình 2: Một số kết quả mô phỏng cho 2 trường hợp





Hình 3: Sự thay đổi của nồng độ CO2





b, Phương án 2





a, Phương án 1








_1478332518.unknown

_1499173151.unknown

_1512166524.xls
Chart1

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000453		0.000387

		0.00555		0.000387

		0.0144		0.000387

		0.0157		0.000387

		0.0144		0.000387

		0.0125		0.000387

		0.0106		0.000387

		0.00984		0.000387

		0.00943		0.000387

		0.00923		0.000387

		0.00879		0.000387

		0.00813		0.000387

		0.00761		0.000387

		0.00681		0.000387

		0.0061		0.000387

		0.00586		0.000387

		0.00565		0.000387

		0.00537		0.000387

		0.00527		0.000387

		0.00533		0.000387

		0.00562		0.000387

		0.00619		0.000387

		0.00685		0.000387

		0.00733		0.000387

		0.00722		0.000387

		0.00633		0.000387

		0.00542		0.000387

		0.00485		0.000387

		0.00444		0.000387

		0.00405		0.000387

		0.00374		0.000387

		0.00345		0.000387

		0.00321		0.000387

		0.00303		0.000387

		0.00291		0.000387

		0.00274		0.000387

		0.00251		0.000387

		0.00218		0.000387

		0.00187		0.000387

		0.00168		0.000387

		0.00156		0.000387

		0.00152		0.000387

		0.00153		0.000387

		0.00154		0.000387

		0.00156		0.000387

		0.00157		0.000387

		0.00157		0.000387

		0.00157		0.000387

		0.00158		0.000387

		0.0016		0.000387

		0.00165		0.000387

		0.00169		0.000387

		0.00173		0.000387

		0.00178		0.000387

		0.00183		0.000387

		0.00187		0.000387

		0.00187		0.000387

		0.00187		0.000387

		0.00188		0.000387

		0.00189		0.000387

		0.00186		0.000387

		0.0018		0.000387

		0.00169		0.000387

		0.00154		0.000387

		0.00142		0.000387

		0.00136		0.000387

		0.00135		0.000387

		0.00136		0.000387

		0.00138		0.000387

		0.0014		0.000387

		0.00146		0.000387

		0.00157		0.000387

		0.00175		0.000387

		0.00192		0.000387

		0.00204		0.000387

		0.00218		0.000387

		0.0024		0.000387

		0.00271		0.000387

		0.00299		0.000387

		0.0032		0.000387

		0.00335		0.000387

		0.00349		0.000387

		0.00363		0.000387

		0.00377		0.000387

		0.00389		0.000387

		0.00401		0.000387

		0.00411		0.000387

		0.00422		0.000387

		0.00437		0.000387

		0.00466		0.000387

		0.00508		0.000387

		0.00563		0.000387

		0.00625		0.000387

		0.00684		0.000387

		0.00734		0.000387

		0.00773		0.000387

		0.00799		0.000387

		0.00811		0.000387

		0.00809		0.000387

		0.00788		0.000387

		0.00754		0.000387

		0.00716		0.000387

		0.00668		0.000387

		0.00613		0.000387

		0.0056		0.000387

		0.00522		0.000387

		0.00493		0.000387

		0.00468		0.000387

		0.00449		0.000387

		0.00435		0.000387

		0.00423		0.000387

		0.00409		0.000387

		0.00392		0.000387

		0.00379		0.000387

		0.0037		0.000387

		0.00359		0.000387

		0.0035		0.000387

		0.00345		0.000387

		0.00345		0.000387

		0.00344		0.000387

		0.00337		0.000387

		0.00325		0.000387

		0.00311		0.000387

		0.00298		0.000387

		0.00286		0.000387

		0.00278		0.000387

		0.00272		0.000387

		0.00266		0.000387

		0.00262		0.000387

		0.0026		0.000387

		0.00263		0.000387

		0.00267		0.000387

		0.00271		0.000387

		0.00277		0.000387

		0.00286		0.000387

		0.00298		0.000387

		0.00314		0.000387

		0.00331		0.000387

		0.00346		0.000387

		0.00356		0.000387

		0.00363		0.000387

		0.00369		0.000387

		0.00373		0.000387

		0.00378		0.000387

		0.00387		0.000387

		0.004		0.000387

		0.00415		0.000387

		0.00432		0.000387

		0.0045		0.000387

		0.00465		0.000387

		0.00477		0.000387

		0.00489		0.000387

		0.00497		0.000387

		0.00501		0.000387

		0.00501		0.000387

		0.00497		0.000387

		0.0049		0.000387

		0.00479		0.000387

		0.00468		0.000387

		0.00458		0.000387

		0.00452		0.000387

		0.00446		0.000387

		0.00439		0.000387

		0.00432		0.000387

		0.00427		0.000387

		0.00425		0.000387

		0.00424		0.000387

		0.00424		0.000387

		0.00424		0.000387

		0.00424		0.000387

		0.00425		0.000387

		0.00426		0.000387

		0.00428		0.000387

		0.00431		0.000387

		0.00438		0.000387

		0.00447		0.000387

		0.00451		0.000387

		0.00451		0.000387

		0.00448		0.000387

		0.00442		0.000387

		0.00433		0.000387

		0.00422		0.000387

		0.0041		0.000387

		0.00399		0.000387

		0.00397		0.000387

		0.00411		0.000387

		0.0044		0.000387

		0.00477		0.000387

		0.00519		0.000387

		0.00562		0.000387

		0.00592		0.000387

		0.00605		0.000387

		0.00607		0.000387

		0.00602		0.000387

		0.00592		0.000387

		0.00582		0.000387

		0.00575		0.000387

		0.00568		0.000387

		0.00563		0.000387

		0.00559		0.000387

		0.00557		0.000387

		0.00558		0.000387

		0.00562		0.000387

		0.00569		0.000387

		0.00579		0.000387

		0.0059		0.000387

		0.00601		0.000387

		0.00613		0.000387

		0.0063		0.000387

		0.00651		0.000387

		0.00673		0.000387

		0.00694		0.000387

		0.00716		0.000387

		0.0074		0.000387

		0.00763		0.000387

		0.00787		0.000387

		0.00804		0.000387

		0.00801		0.000387

		0.00779		0.000387

		0.00755		0.000387

		0.00757		0.000387

		0.00773		0.000387

		0.00796		0.000387

		0.00823		0.000387

		0.00847		0.000387

		0.00863		0.000387

		0.00867		0.000387

		0.0086		0.000387

		0.00842		0.000387

		0.0082		0.000387

		0.00797		0.000387

		0.00775		0.000387

		0.00756		0.000387

		0.00738		0.000387

		0.0072		0.000387

		0.00704		0.000387

		0.00694		0.000387

		0.00693		0.000387

		0.00693		0.000387

		0.00693		0.000387

		0.00694		0.000387

		0.00696		0.000387

		0.00698		0.000387

		0.00701		0.000387

		0.00707		0.000387

		0.00713		0.000387

		0.00716		0.000388

		0.00716		0.000388

		0.00713		0.000388

		0.00709		0.000388

		0.00705		0.000389

		0.00702		0.000389

		0.007		0.000389

		0.00701		0.00039

		0.00703		0.00039

		0.00704		0.00039

		0.00702		0.000391

		0.00699		0.000392

		0.00695		0.000392

		0.0069		0.000393

		0.00684		0.000394

		0.0068		0.000395

		0.0068		0.000396

		0.00683		0.000397

		0.00689		0.000398

		0.00699		0.000399

		0.00711		0.0004

		0.00721		0.000402

		0.00738		0.000404

		0.00769		0.000405

		0.00805		0.000407

		0.0084		0.000409

		0.0087		0.000411

		0.009		0.000414

		0.00931		0.000417

		0.00957		0.000421

		0.00973		0.000425

		0.00977		0.000429

		0.00967		0.000432

		0.00943		0.000435

		0.0092		0.000438

		0.00907		0.00044

		0.00904		0.000443

		0.0091		0.000445

		0.00919		0.000448

		0.00924		0.000451

		0.00928		0.000454

		0.00928		0.000456

		0.00927		0.000457

		0.00927		0.000459

		0.00931		0.000462

		0.00941		0.000466

		0.00962		0.000469

		0.01		0.000471

		0.0105		0.000473

		0.011		0.000476

		0.0114		0.000478

		0.0116		0.000481

		0.0116		0.000483

		0.0116		0.000484

		0.0116		0.000484

		0.0116		0.000484

		0.0116		0.000484

		0.0118		0.000484

		0.0119		0.000482

		0.012		0.000481

		0.0121		0.000479

		0.0119		0.000478

		0.0118		0.000478

		0.0118		0.000478

		0.0117		0.00048

		0.0117		0.000481

		0.0116		0.000482

		0.0116		0.000483

		0.0114		0.000484

		0.0113		0.000485

		0.0111		0.000486

		0.0109		0.000488

		0.0107		0.000491

		0.0107		0.000496

		0.0106		0.000501

		0.0106		0.000506

		0.0107		0.000512

		0.0107		0.000518

		0.0108		0.000525

		0.0109		0.000532

		0.011		0.000537

		0.0111		0.000543

		0.0111		0.000549

		0.0111		0.000554

		0.0112		0.000559

		0.0113		0.000565

		0.0114		0.000574

		0.0115		0.000585

		0.0116		0.000594

		0.0118		0.000601

		0.0119		0.000605

		0.0121		0.000607

		0.0122		0.000608

		0.0122		0.00061

		0.0121		0.000617

		0.012		0.000628

		0.0118		0.000641

		0.0117		0.000654

		0.0116		0.000664

		0.0115		0.000675

		0.0115		0.000684

		0.0116		0.00069

		0.0117		0.000694

		0.0118		0.000696

		0.0119		0.000698

		0.012		0.000706

		0.0121		0.000719

		0.0122		0.000733

		0.0124		0.000746

		0.0125		0.000756

		0.0125		0.000763

		0.0125		0.000766

		0.0125		0.000766

		0.0125		0.000767

		0.0124		0.000773

		0.0124		0.000786

		0.0123		0.000803

		0.0122		0.000817

		0.0121		0.000827

		0.012		0.000835

		0.012		0.000842

		0.0121		0.000852

		0.0124		0.000865

		0.0128		0.00088

		0.0131		0.000896

		0.0133		0.00091

		0.0133		0.000918

		0.0133		0.000919

		0.0133		0.000918

		0.0133		0.000923

		0.0132		0.000936

		0.0132		0.000949

		0.0132		0.000959

		0.0132		0.000967

		0.0132		0.000973

		0.0132		0.000979

		0.0133		0.000983

		0.0135		0.000988

		0.0136		0.000998

		0.0137		0.00102

		0.0138		0.00103

		0.0139		0.00105

		0.0139		0.00106

		0.0138		0.00107

		0.0136		0.00108

		0.0134		0.0011

		0.0132		0.00112

		0.013		0.00114

		0.0129		0.00116

		0.0127		0.00119

		0.0127		0.00121

		0.0127		0.00124

		0.0128		0.00127

		0.0129		0.0013

		0.0129		0.00133

		0.0127		0.00138

		0.0126		0.00142

		0.0124		0.00147

		0.0124		0.00153

		0.0124		0.00158

		0.0125		0.00163

		0.0128		0.00169

		0.0132		0.00174

		0.0134		0.0018

		0.0136		0.00185

		0.0137		0.0019

		0.0138		0.00195

		0.0139		0.00199

		0.014		0.00202

		0.0141		0.00206

		0.0141		0.00209

		0.0141		0.00212

		0.0141		0.00215

		0.0142		0.00218

		0.0142		0.00221

		0.0143		0.00224

		0.0144		0.00227

		0.0146		0.0023

		0.0147		0.00234

		0.0149		0.00237

		0.0151		0.00241

		0.0153		0.00245

		0.0153		0.00248

		0.0153		0.00251

		0.0151		0.00253

		0.015		0.00256

		0.0149		0.00261

		0.0149		0.00265

		0.0149		0.0027

		0.0149		0.00275

		0.0149		0.00281

		0.0149		0.00287

		0.0148		0.00291

		0.0148		0.00294

		0.0148		0.00296

		0.0148		0.00298

		0.0148		0.00298

		0.0149		0.00296

		0.015		0.00292

		0.0151		0.00286

		0.0152		0.00281

		0.0153		0.00277

		0.0153		0.00276

		0.0153		0.00275

		0.0152		0.00276

		0.0151		0.00277

		0.015		0.00278

		0.015		0.00279

		0.0151		0.00283

		0.0153		0.00287

		0.0155		0.00292

		0.0158		0.00297

		0.0161		0.00301

		0.0164		0.00305

		0.0166		0.00308

		0.0166		0.00311

		0.0165		0.00313

		0.0163		0.00315

		0.0161		0.00317

		0.0158		0.00318

		0.0155		0.0032

		0.0153		0.00321

		0.0152		0.00322

		0.0152		0.00323

		0.0152		0.00324

		0.0152		0.00324

		0.0152		0.00325

		0.0153		0.00325

		0.0154		0.00326

		0.0155		0.00327

		0.0157		0.00328

		0.0158		0.00331

		0.016		0.00334

		0.0161		0.00338

		0.0161		0.00343

		0.0161		0.0035

		0.016		0.00356

		0.0159		0.00361

		0.0157		0.00366

		0.0155		0.0037

		0.0153		0.00375

		0.0151		0.0038

		0.0149		0.00385

		0.0147		0.00389

		0.0146		0.00392

		0.0146		0.00395

		0.0146		0.00398

		0.0147		0.004

		0.0149		0.00402

		0.0152		0.00404

		0.0155		0.00406

		0.0159		0.00408

		0.0162		0.00411

		0.0165		0.00413

		0.0167		0.00414

		0.0168		0.00417

		0.0169		0.00419

		0.017		0.00421

		0.017		0.00424

		0.017		0.00426

		0.017		0.00429

		0.0169		0.00432

		0.0169		0.00435

		0.0168		0.00438

		0.0167		0.00442

		0.0166		0.00445

		0.0165		0.00449

		0.0165		0.00453

		0.0165		0.00457

		0.0166		0.00462

		0.0168		0.00467

		0.0171		0.00472

		0.0175		0.00477

		0.0178		0.00482

		0.018		0.00487

		0.0183		0.00492

		0.0184		0.00495

		0.0185		0.00498

		0.0185		0.00499

		0.0186		0.005

		0.0186		0.00501

		0.0186		0.00501

		0.0186		0.00501

		0.0184		0.00501

		0.0182		0.00501

		0.018		0.00501

		0.0177		0.00501

		0.0175		0.00501

		0.0173		0.00501

		0.0172		0.00501

		0.0171		0.00501

		0.017		0.00501

		0.0169		0.00502

		0.0167		0.00503

		0.0167		0.00505

		0.0165		0.00508

		0.0164		0.00511

		0.0162		0.00513

		0.016		0.00516

		0.016		0.00519

		0.0159		0.00522

		0.0159		0.00524

		0.0159		0.00526

		0.0158		0.00528

		0.0157		0.0053

		0.0156		0.00531

		0.0154		0.00533

		0.0153		0.00534

		0.0152		0.00536

		0.0152		0.00537

		0.0152		0.00539

		0.0153		0.0054

		0.0154		0.00542

		0.0156		0.00544

		0.016		0.00546

		0.0164		0.00547

		0.0168		0.00549

		0.0172		0.0055

		0.0176		0.00551

		0.0179		0.00552

		0.018		0.00552

		0.018		0.00553

		0.018		0.00553

		0.0179		0.00553

		0.018		0.00553

		0.018		0.00553

		0.0181		0.00554

		0.0181		0.00554

		0.018		0.00554

		0.018		0.00554

		0.0179		0.00554

		0.0179		0.00554

		0.018		0.00555

		0.0181		0.00556

		0.0184		0.00556

		0.0188		0.00557

		0.0192		0.00558

		0.0196		0.00559

		0.0199		0.0056

		0.02		0.00561

		0.0201		0.00562

		0.0202		0.00563

		0.0201		0.00565

		0.02		0.00566

		0.0197		0.00567

		0.0194		0.00568

		0.019		0.00569

		0.0185		0.0057

		0.018		0.00571

		0.0176		0.00572

		0.0172		0.00573

		0.0169		0.00574

		0.0166		0.00575

		0.0164		0.00576

		0.0164		0.00576

		0.0164		0.00577

		0.0165		0.00577

		0.0165		0.00578

		0.0167		0.00578

		0.0169		0.00578

		0.0173		0.00578

		0.0178		0.00578

		0.0182		0.00578

		0.0184		0.00578

		0.0186		0.00578

		0.0187		0.00578

		0.0188		0.00578

		0.0189		0.00577

		0.0191		0.00577

		0.0193		0.00577

		0.0193		0.00578

		0.0193		0.00578

		0.0192		0.00579

		0.0191		0.0058

		0.019		0.00581

		0.0189		0.00583

		0.0189		0.00584

		0.0188		0.00585

		0.0187		0.00586

		0.0186		0.00587

		0.0184		0.00588

		0.0181		0.0059

		0.0179		0.00591

		0.0177		0.00591

		0.0176		0.00592

		0.0174		0.00593

		0.0172		0.00593

		0.0171		0.00594

		0.0171		0.00594

		0.017		0.00594

		0.017		0.00594

		0.0169		0.00595

		0.0169		0.00595

		0.017		0.00596

		0.017		0.00597

		0.0171		0.00598

		0.0172		0.00599

		0.0173		0.006

		0.0174		0.00601

		0.0174		0.00603

		0.0174		0.00604

		0.0174		0.00606

		0.0173		0.00609

		0.0173		0.00611

		0.0174		0.00613

		0.0176		0.00615

		0.018		0.00618

		0.0184		0.0062

		0.0188		0.00623

		0.0191		0.00626

		0.0193		0.00629

		0.0194		0.00633

		0.0193		0.00636

		0.0192		0.00638

		0.0189		0.00641

		0.0186		0.00643

		0.0184		0.00645

		0.0184		0.00646

		0.0183		0.00647

		0.0183		0.00648

		0.0182		0.00648

		0.0182		0.00649

		0.0182		0.0065

		0.0182		0.0065

		0.0184		0.00651

		0.0186		0.00651

		0.0188		0.00651

		0.0189		0.00652

		0.019		0.00652

		0.019		0.00653

		0.019		0.00653

		0.019		0.00654

		0.0191		0.00654

		0.0191		0.00655

		0.0191		0.00655

		0.0191		0.00656

		0.019		0.00656

		0.019		0.00656

		0.0192		0.00657

		0.0194		0.00657

		0.0196		0.00657

		0.0198		0.00658

		0.0199		0.00658

		0.0198		0.00659

		0.0196		0.00659

		0.0193		0.0066

		0.0191		0.0066

		0.019		0.00661

		0.0189		0.00661

		0.0189		0.00661

		0.0191		0.00662

		0.0193		0.00662

		0.0195		0.00661

		0.0196		0.00661

		0.0197		0.0066

		0.0197		0.0066

		0.0197		0.00659

		0.0198		0.00658

		0.0198		0.00657

		0.0199		0.00656

		0.0201		0.00655

		0.0202		0.00653

		0.0202		0.00651

		0.0202		0.0065

		0.0203		0.00648

		0.0203		0.00646

		0.0202		0.00644

		0.0202		0.00643

		0.0201		0.00641

		0.02		0.0064

		0.0199		0.0064

		0.0199		0.00639

		0.02		0.0064

		0.0202		0.00641

		0.0205		0.00642

		0.0206		0.00643

		0.0206		0.00644

		0.0203		0.00645

		0.0201		0.00646

		0.0197		0.00647

		0.0194		0.00648

		0.019		0.00649

		0.0188		0.00649

		0.0186		0.00649

		0.0186		0.0065

		0.0186		0.0065

		0.0187		0.0065

		0.0188		0.0065

		0.0189		0.0065

		0.019		0.0065

		0.0192		0.0065

		0.0193		0.00649

		0.0195		0.00649

		0.0197		0.00649

		0.0197		0.00649

		0.0197		0.00649

		0.0198		0.00648

		0.0198		0.00648

		0.0198		0.00648

		0.0198		0.00648

		0.0198		0.00649

		0.0197		0.00649

		0.0197		0.00649

		0.0197		0.00649

		0.0198		0.0065

		0.0199		0.00651

		0.02		0.00651

		0.0202		0.00652

		0.0203		0.00653

		0.0203		0.00654

		0.0203		0.00655

		0.0202		0.00656

		0.02		0.00657

		0.0199		0.00657

		0.0198		0.00658

		0.0198		0.00659

		0.0198		0.0066

		0.0198		0.0066

		0.02		0.00661

		0.0202		0.00661

		0.0204		0.00662

		0.0207		0.00662

		0.0209		0.00662

		0.0212		0.00662

		0.0216		0.00663

		0.0219		0.00663

		0.0222		0.00663

		0.0224		0.00664

		0.0223		0.00664

		0.0223		0.00665

		0.0221		0.00665

		0.0219		0.00666

		0.0217		0.00667

		0.0215		0.00667

		0.0213		0.00668

		0.0211		0.00669

		0.021		0.0067

		0.0209		0.00671

		0.0208		0.00673

		0.0208		0.00674

		0.0207		0.00675

		0.0206		0.00677

		0.0205		0.00678

		0.0204		0.0068

		0.0204		0.00682

		0.0204		0.00683

		0.0205		0.00685

		0.0206		0.00687

		0.0208		0.00688

		0.021		0.0069

		0.0211		0.00691

		0.0212		0.00693

		0.0212		0.00694

		0.0212		0.00695

		0.0211		0.00696

		0.0209		0.00698

		0.0207		0.00699

		0.0206		0.007

		0.0205		0.00701

		0.0205		0.00702

		0.0206		0.00703

		0.0207		0.00704

		0.021		0.00705

		0.0214		0.00706

		0.0219		0.00706

		0.0223		0.00707

		0.0226		0.00707

		0.0229		0.00707

		0.0229		0.00707

		0.0229		0.00707

		0.0228		0.00707

		0.0225		0.00707

		0.0223		0.00707

		0.0221		0.00707

		0.022		0.00706

		0.0219		0.00706

		0.022		0.00706

		0.0221		0.00705

		0.0222		0.00705

		0.0222		0.00705

		0.0223		0.00705

		0.0223		0.00705

		0.0221		0.00705

		0.0218		0.00705

		0.0214		0.00705

		0.0211		0.00705

		0.0209		0.00704

		0.0206		0.00704

		0.0205		0.00703

		0.0205		0.00703

		0.0206		0.00703

		0.0208		0.00703

		0.021		0.00703

		0.0212		0.00703

		0.0215		0.00703

		0.0216		0.00703

		0.0217		0.00703

		0.0216		0.00704

		0.0215		0.00704

		0.0213		0.00705

		0.021		0.00706

		0.0208		0.00706

		0.0207		0.00707

		0.0206		0.00708

		0.0206		0.00709

		0.0207		0.0071

		0.0209		0.00711

		0.021		0.00713

		0.0212		0.00714

		0.0213		0.00716

		0.0213		0.00717

		0.0214		0.00719

		0.0214		0.00721

		0.0214		0.00722

		0.0215		0.00724

		0.0217		0.00725

		0.0219		0.00727

		0.0221		0.00728

		0.0222		0.00729

		0.0222		0.0073

		0.0222		0.00731

		0.0222		0.00732

		0.0222		0.00732

		0.0222		0.00732

		0.0223		0.00733

		0.0223		0.00733

		0.0224		0.00733

		0.0224		0.00733

		0.0224		0.00734

		0.0224		0.00734

		0.0223		0.00734

		0.0222		0.00733

		0.0222		0.00733

		0.0222		0.00733

		0.0222		0.00733

		0.0222		0.00733

		0.0221		0.00733

		0.022		0.00732

		0.022		0.00732

		0.0221		0.00732

		0.0222		0.00731

		0.0222		0.00731

		0.0222		0.00731

		0.0222		0.00731

		0.0219		0.0073

		0.0217		0.0073

		0.0214		0.0073

		0.0214		0.0073

		0.0214		0.0073

		0.0216		0.0073

		0.0219		0.0073

		0.0222		0.0073

		0.0224		0.00731

		0.0225		0.00731

		0.0224		0.00732

		0.0224		0.00732

		0.0223		0.00732

		0.0223		0.00733

		0.0222		0.00734

		0.0221		0.00735

		0.022		0.00735

		0.0219		0.00736

		0.0218		0.00737

		0.0218		0.00737

		0.0218		0.00738

		0.0218		0.00738

		0.0218		0.00739

		0.0218		0.00739

		0.0218		0.00739

		0.0218		0.00739

		0.0219		0.00739

		0.0219		0.00739

		0.022		0.00739

		0.0221		0.00739

		0.0222		0.00739

		0.0224		0.00739

		0.0227		0.00738

		0.0229		0.00738

		0.0229		0.00738

		0.0229		0.00738

		0.0229		0.00738

		0.0228		0.00738

		0.0228		0.00739

		0.0228		0.00739

		0.0228		0.0074

		0.0227		0.00741

		0.0227		0.00741

		0.0226		0.00742

		0.0225		0.00743

		0.0225		0.00744

		0.0225		0.00744

		0.0226		0.00745

		0.0227		0.00746

		0.0228		0.00747

		0.0228		0.00748

		0.0229		0.00748

		0.0229		0.00748

		0.0228		0.00748

		0.0227		0.00748

		0.0227		0.00748

		0.0227		0.00747

		0.0227		0.00746

		0.0227		0.00745

		0.0228		0.00744

		0.0228		0.00743

		0.0227		0.00741

		0.0227		0.0074

		0.0226		0.00739

		0.0225		0.00739

		0.0224		0.00739

		0.0223		0.00739

		0.0221		0.00739

		0.022		0.00739

		0.0218		0.0074

		0.0218		0.0074

		0.0217		0.0074

		0.0217		0.00741

		0.0218		0.00741

		0.0218		0.00742

		0.0218		0.00743

		0.0217		0.00744

		0.0217		0.00746

		0.0217		0.00747

		0.0217		0.00749

		0.0217		0.00751

		0.0217		0.00753

		0.0217		0.00755

		0.0217		0.00757

		0.0217		0.00759

		0.0217		0.00761

		0.0217		0.00762

		0.0217		0.00763



T 1

T 2



Multifloor_devc1

		s		%/m		%/m		%/m		%/m		%/m		mol/mol		mol/mol		mol/mol		mol/mol		mol/mol		mol/mol		mol/mol		mol/mol		mol/mol		mol/mol

		Time		SD1		SD01		SD02		SD03		SD04		CO		OXY		CO01		OXY01		CO02		OXY02		CO03		OXY03		CO04		OXY04

		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.05E-01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.00E-01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.89E-01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.74E-01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.58E-01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.42E-01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.38E-01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.23E-01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.12E-01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		9.01E-01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		9.93E-01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.08E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.17E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.27E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.35E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.44E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.53E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.62E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.71E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.81E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.89E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.98E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.07E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.53E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.16E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.55E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.25E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.44E-02		1.74E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.34E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.57E-02		1.72E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.43E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.44E-02		1.74E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.52E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.25E-02		1.79E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.61E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.06E-02		1.83E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.70E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		9.84E-03		1.85E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.79E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		9.43E-03		1.85E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.88E+00		1.10E-06		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		9.23E-03		1.86E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.97E+00		4.82E-01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.79E-03		1.87E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.06E+00		2.87E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.13E-03		1.88E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.15E+00		5.94E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.61E-03		1.90E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.24E+00		8.08E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.81E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.33E+00		1.13E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.10E-03		1.93E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.42E+00		1.34E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.86E-03		1.93E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.51E+00		1.35E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.65E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.60E+00		1.28E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.37E-03		1.95E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.69E+00		1.30E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.27E-03		1.95E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.78E+00		2.35E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.33E-03		1.95E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.87E+00		3.62E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.62E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.96E+00		4.46E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.19E-03		1.93E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.05E+00		5.15E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.85E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.14E+00		5.97E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.33E-03		1.90E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.23E+00		5.93E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.22E-03		1.90E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.32E+00		4.95E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.33E-03		1.92E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.41E+00		4.60E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.42E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.50E+00		4.44E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.85E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.59E+00		4.38E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.44E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.68E+00		4.18E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.05E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.77E+00		3.95E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.74E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.86E+00		3.84E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.45E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.95E+00		3.96E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.21E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.04E+00		4.00E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.03E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.13E+00		4.39E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.91E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.22E+00		5.35E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.74E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.31E+00		6.08E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.51E-03		2.01E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.40E+00		6.20E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.18E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.49E+00		5.98E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.87E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.58E+00		6.13E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.68E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.67E+00		6.17E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.56E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.76E+00		5.93E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.52E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.85E+00		5.98E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.53E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.94E+00		5.90E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.54E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.03E+00		5.67E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.56E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.12E+00		5.78E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.57E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.21E+00		6.23E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.57E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.30E+00		6.59E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.57E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.39E+00		7.04E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.58E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.48E+00		7.59E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.60E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.57E+00		7.99E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.65E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.66E+00		8.15E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.69E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.75E+00		7.90E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.73E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.84E+00		7.56E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.78E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.93E+00		7.46E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.83E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.02E+00		7.49E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.87E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.11E+00		7.36E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.87E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.20E+00		6.93E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.87E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.29E+00		6.33E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.88E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.38E+00		6.01E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.89E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.47E+00		5.84E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.86E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.56E+00		5.63E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.80E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.65E+00		5.32E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.69E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.74E+00		5.12E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.54E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.83E+00		4.65E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.42E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.92E+00		4.17E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.36E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.01E+00		4.39E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.35E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.10E+00		4.86E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.36E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.19E+00		4.85E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.38E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.28E+00		4.88E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.40E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.37E+00		4.52E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.46E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.46E+00		3.87E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.57E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.55E+00		3.83E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.75E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.64E+00		4.86E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.92E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.73E+00		5.66E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.04E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.82E+00		6.11E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.18E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.91E+00		6.38E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.40E-03		2.01E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		9.00E+00		6.43E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.71E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		9.09E+00		6.65E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.99E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		9.18E+00		6.35E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.20E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		9.27E+00		5.62E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.35E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		9.36E+00		6.03E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.49E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		9.45E+00		6.34E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.63E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		9.54E+00		6.60E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.77E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		9.63E+00		6.94E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.89E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		9.72E+00		7.21E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.01E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		9.81E+00		7.42E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.11E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		9.90E+00		7.28E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.22E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		9.99E+00		6.01E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.37E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.01E+01		5.52E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.66E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.02E+01		5.48E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.08E-03		1.95E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.03E+01		5.65E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.63E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.04E+01		5.73E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.25E-03		1.93E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.04E+01		5.72E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.84E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.05E+01		5.64E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.34E-03		1.90E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.06E+01		5.62E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.73E-03		1.89E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.07E+01		5.61E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.99E-03		1.89E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.08E+01		5.36E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.11E-03		1.88E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.09E+01		5.91E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.09E-03		1.88E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.10E+01		6.71E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.88E-03		1.89E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.11E+01		6.91E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.54E-03		1.90E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.12E+01		6.99E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.16E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.13E+01		6.65E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.68E-03		1.92E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.13E+01		5.97E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.13E-03		1.93E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.14E+01		5.81E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.60E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.15E+01		5.86E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.22E-03		1.95E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.16E+01		6.03E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.93E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.17E+01		5.95E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.68E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.18E+01		5.42E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.49E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.19E+01		5.06E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.35E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.20E+01		5.08E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.23E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.21E+01		5.77E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.09E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.22E+01		6.53E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.92E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.22E+01		6.75E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.79E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.23E+01		6.92E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.70E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.24E+01		7.01E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.59E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.25E+01		6.67E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.50E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.26E+01		6.15E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.45E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.27E+01		6.00E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.45E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.28E+01		5.80E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.44E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.29E+01		5.49E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.37E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.30E+01		5.28E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.25E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.31E+01		5.38E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.11E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.31E+01		5.26E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.98E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.32E+01		5.03E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.86E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.33E+01		4.95E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.78E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.34E+01		5.01E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.72E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.35E+01		5.10E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.66E-03		2.01E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.36E+01		5.23E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.62E-03		2.01E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.37E+01		4.87E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.60E-03		2.01E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.38E+01		4.58E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.63E-03		2.01E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.39E+01		4.40E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.67E-03		2.01E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.40E+01		4.40E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.71E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.40E+01		4.42E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.77E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.41E+01		4.80E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.86E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.42E+01		5.07E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.98E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.43E+01		5.14E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.14E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.44E+01		5.17E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.31E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.45E+01		5.17E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.46E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.46E+01		5.57E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.56E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.47E+01		6.11E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.63E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.48E+01		6.75E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.69E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.49E+01		7.18E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.73E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.49E+01		7.43E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.78E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.50E+01		7.67E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.51E+01		6.99E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.00E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.52E+01		5.93E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.15E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.53E+01		5.42E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.32E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.54E+01		5.55E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.50E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.55E+01		5.74E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.65E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.56E+01		5.62E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.77E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.57E+01		5.66E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.89E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.58E+01		6.01E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.97E-03		1.95E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.58E+01		6.37E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.01E-03		1.95E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.59E+01		5.79E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.01E-03		1.95E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.60E+01		4.53E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.97E-03		1.95E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.61E+01		4.58E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.90E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.62E+01		5.64E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.79E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.63E+01		5.80E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.68E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.64E+01		5.86E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.58E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.65E+01		6.28E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.52E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.66E+01		6.70E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.46E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.67E+01		6.85E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.39E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.67E+01		6.51E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.32E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.68E+01		5.45E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.27E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.69E+01		4.74E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.25E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.70E+01		5.11E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.24E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.71E+01		5.99E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.24E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.72E+01		5.90E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.24E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.73E+01		5.57E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.24E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.74E+01		5.36E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.25E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.75E+01		5.37E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.26E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.76E+01		5.73E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.28E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.76E+01		6.05E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.31E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.77E+01		5.90E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.38E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.78E+01		6.01E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.47E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.79E+01		6.38E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.51E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.80E+01		6.54E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.51E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.81E+01		6.79E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.48E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.82E+01		6.95E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.42E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.83E+01		6.93E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.33E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.84E+01		6.85E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.22E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.85E+01		6.71E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.10E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.85E+01		6.05E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.99E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.86E+01		5.67E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.97E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.87E+01		5.76E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.11E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.88E+01		5.84E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.40E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.89E+01		5.96E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.77E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.90E+01		6.25E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.19E-03		1.95E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.91E+01		5.75E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.62E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.92E+01		5.12E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.92E-03		1.93E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.93E+01		4.89E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.05E-03		1.93E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.94E+01		5.28E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.07E-03		1.93E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.94E+01		5.70E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.02E-03		1.93E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.95E+01		5.85E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.92E-03		1.93E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.96E+01		5.89E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.82E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.97E+01		6.12E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.75E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.98E+01		6.80E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.68E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.99E+01		7.37E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.63E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.00E+01		7.67E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.59E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.01E+01		7.55E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.57E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.02E+01		6.62E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.58E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.03E+01		5.63E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.62E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.03E+01		5.25E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.69E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.04E+01		5.15E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.79E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.05E+01		4.92E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.90E-03		1.93E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.06E+01		4.88E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.01E-03		1.93E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.07E+01		5.02E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.13E-03		1.93E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.08E+01		5.28E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.30E-03		1.92E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.09E+01		5.51E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.51E-03		1.92E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.10E+01		5.60E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.73E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.11E+01		5.03E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.94E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.12E+01		4.94E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.16E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.12E+01		5.28E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.40E-03		1.90E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.13E+01		5.69E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.63E-03		1.89E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.14E+01		5.74E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.87E-03		1.89E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.15E+01		5.44E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.04E-03		1.89E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.16E+01		5.68E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.01E-03		1.89E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.17E+01		5.96E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.79E-03		1.89E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.18E+01		6.17E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.55E-03		1.90E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.19E+01		6.34E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.57E-03		1.90E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.20E+01		6.40E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.73E-03		1.89E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.21E+01		6.12E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.96E-03		1.89E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.21E+01		6.09E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.23E-03		1.88E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.22E+01		6.22E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.47E-03		1.88E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.23E+01		6.33E+01		7.74E-12		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.63E-03		1.87E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.24E+01		6.34E+01		6.13E-08		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.67E-03		1.87E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.25E+01		6.21E+01		1.83E-06		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.60E-03		1.87E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.26E+01		5.89E+01		3.07E-06		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.42E-03		1.88E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.27E+01		5.51E+01		1.11E-05		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.20E-03		1.88E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.28E+01		5.21E+01		1.44E-02		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.97E-03		1.89E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.29E+01		4.86E+01		2.98E-01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.75E-03		1.89E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.30E+01		4.70E+01		9.55E-01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.56E-03		1.90E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.30E+01		5.19E+01		1.37E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.38E-03		1.90E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.31E+01		5.56E+01		1.45E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.20E-03		1.90E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.32E+01		5.10E+01		1.77E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.04E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.33E+01		4.46E+01		2.51E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.94E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.34E+01		4.17E+01		3.24E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.93E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.35E+01		4.14E+01		3.65E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.93E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.36E+01		4.21E+01		3.90E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.93E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.37E+01		4.57E+01		4.36E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.94E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.38E+01		5.42E+01		4.85E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.96E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.39E+01		6.10E+01		5.23E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.98E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.39E+01		6.46E+01		5.48E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.01E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.40E+01		6.77E+01		5.71E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.07E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.41E+01		6.58E+01		5.97E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.13E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.42E+01		6.52E+01		6.18E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.16E-03		1.91E-01		3.88E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.43E+01		6.10E+01		6.33E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.16E-03		1.91E-01		3.88E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.44E+01		5.63E+01		6.46E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.13E-03		1.91E-01		3.88E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.45E+01		5.04E+01		6.56E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.09E-03		1.91E-01		3.88E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.46E+01		4.36E+01		6.66E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.05E-03		1.91E-01		3.89E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.47E+01		3.97E+01		6.99E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.02E-03		1.91E-01		3.89E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.48E+01		3.85E+01		7.50E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.00E-03		1.91E-01		3.89E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.48E+01		3.83E+01		7.77E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.01E-03		1.91E-01		3.90E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.49E+01		3.84E+01		7.97E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.03E-03		1.91E-01		3.90E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.50E+01		4.37E+01		8.61E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.04E-03		1.91E-01		3.90E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.51E+01		5.37E+01		9.40E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.02E-03		1.91E-01		3.91E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.52E+01		5.98E+01		1.01E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.99E-03		1.91E-01		3.92E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.53E+01		6.37E+01		1.06E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.95E-03		1.91E-01		3.92E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.54E+01		6.65E+01		1.10E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.90E-03		1.91E-01		3.93E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.55E+01		6.59E+01		1.14E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.84E-03		1.91E-01		3.94E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.56E+01		6.49E+01		1.18E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.80E-03		1.91E-01		3.95E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.57E+01		6.59E+01		1.21E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.80E-03		1.91E-01		3.96E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.57E+01		6.65E+01		1.23E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.83E-03		1.91E-01		3.97E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.58E+01		6.74E+01		1.26E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.89E-03		1.91E-01		3.98E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.59E+01		6.82E+01		1.29E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.99E-03		1.91E-01		3.99E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.60E+01		6.88E+01		1.32E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.11E-03		1.91E-01		4.00E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.61E+01		6.97E+01		1.34E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.21E-03		1.90E-01		4.02E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.62E+01		6.75E+01		1.35E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.38E-03		1.90E-01		4.04E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.63E+01		6.51E+01		1.36E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.69E-03		1.89E-01		4.05E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.64E+01		6.45E+01		1.37E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.05E-03		1.89E-01		4.07E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.65E+01		6.49E+01		1.38E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.40E-03		1.88E-01		4.09E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.66E+01		6.32E+01		1.38E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.70E-03		1.87E-01		4.11E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.66E+01		5.98E+01		1.38E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		9.00E-03		1.86E-01		4.14E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.67E+01		5.62E+01		1.37E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		9.31E-03		1.86E-01		4.17E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.68E+01		5.36E+01		1.37E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		9.57E-03		1.85E-01		4.21E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.69E+01		5.25E+01		1.38E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		9.73E-03		1.85E-01		4.25E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.70E+01		5.25E+01		1.39E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		9.77E-03		1.85E-01		4.29E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.71E+01		5.51E+01		1.39E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		9.67E-03		1.85E-01		4.32E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.72E+01		6.00E+01		1.40E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		9.43E-03		1.85E-01		4.35E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.73E+01		6.62E+01		1.41E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		9.20E-03		1.86E-01		4.38E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.74E+01		6.62E+01		1.42E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		9.07E-03		1.86E-01		4.40E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.75E+01		6.41E+01		1.43E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		9.04E-03		1.86E-01		4.43E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.75E+01		6.69E+01		1.44E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		9.10E-03		1.86E-01		4.45E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.76E+01		6.74E+01		1.45E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		9.19E-03		1.86E-01		4.48E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.77E+01		6.44E+01		1.46E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		9.24E-03		1.86E-01		4.51E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.78E+01		5.99E+01		1.48E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		9.28E-03		1.86E-01		4.54E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.79E+01		6.00E+01		1.49E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		9.28E-03		1.86E-01		4.56E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.80E+01		6.34E+01		1.49E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		9.27E-03		1.86E-01		4.57E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.81E+01		6.61E+01		1.50E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		9.27E-03		1.86E-01		4.59E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.82E+01		6.74E+01		1.51E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		9.31E-03		1.86E-01		4.62E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.83E+01		6.41E+01		1.51E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		9.41E-03		1.86E-01		4.66E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.84E+01		5.96E+01		1.52E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		9.62E-03		1.85E-01		4.69E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.84E+01		6.00E+01		1.52E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.00E-02		1.84E-01		4.71E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.85E+01		6.55E+01		1.52E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.05E-02		1.83E-01		4.73E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.86E+01		6.68E+01		1.51E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.10E-02		1.82E-01		4.76E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.87E+01		6.38E+01		1.52E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.14E-02		1.81E-01		4.78E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.88E+01		6.17E+01		1.54E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.16E-02		1.81E-01		4.81E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.89E+01		6.19E+01		1.58E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.16E-02		1.81E-01		4.83E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.90E+01		6.35E+01		1.63E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.16E-02		1.81E-01		4.84E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.91E+01		6.47E+01		1.68E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.16E-02		1.81E-01		4.84E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.92E+01		6.54E+01		1.72E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.16E-02		1.81E-01		4.84E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.93E+01		6.57E+01		1.76E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.16E-02		1.81E-01		4.84E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.93E+01		6.57E+01		1.79E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.18E-02		1.80E-01		4.84E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.94E+01		6.49E+01		1.81E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.19E-02		1.80E-01		4.82E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.95E+01		6.34E+01		1.83E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.20E-02		1.80E-01		4.81E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.96E+01		6.29E+01		1.84E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.21E-02		1.80E-01		4.79E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.97E+01		6.25E+01		1.85E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.19E-02		1.80E-01		4.78E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.98E+01		5.95E+01		1.84E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.18E-02		1.80E-01		4.78E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.99E+01		5.58E+01		1.82E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.18E-02		1.80E-01		4.78E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.00E+01		5.33E+01		1.79E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.17E-02		1.80E-01		4.80E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.01E+01		5.19E+01		1.77E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.17E-02		1.80E-01		4.81E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.02E+01		5.20E+01		1.75E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.16E-02		1.81E-01		4.82E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.02E+01		5.14E+01		1.74E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.16E-02		1.81E-01		4.83E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.03E+01		4.79E+01		1.73E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.14E-02		1.81E-01		4.84E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.04E+01		4.74E+01		1.72E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.13E-02		1.81E-01		4.85E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.05E+01		5.35E+01		1.71E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.11E-02		1.82E-01		4.86E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.06E+01		5.96E+01		1.71E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.09E-02		1.82E-01		4.88E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.07E+01		6.32E+01		1.74E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.07E-02		1.83E-01		4.91E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.08E+01		6.29E+01		1.81E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.07E-02		1.83E-01		4.96E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.09E+01		6.21E+01		1.87E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.06E-02		1.83E-01		5.01E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.10E+01		6.28E+01		1.92E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.06E-02		1.83E-01		5.06E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.11E+01		6.47E+01		1.97E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.07E-02		1.83E-01		5.12E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.11E+01		6.46E+01		2.00E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.07E-02		1.83E-01		5.18E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.12E+01		6.37E+01		2.03E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.08E-02		1.82E-01		5.25E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.13E+01		6.14E+01		2.05E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.09E-02		1.82E-01		5.32E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.14E+01		5.74E+01		2.06E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.10E-02		1.82E-01		5.37E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.15E+01		5.83E+01		2.07E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.11E-02		1.82E-01		5.43E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.16E+01		6.25E+01		2.07E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.11E-02		1.82E-01		5.49E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.17E+01		6.43E+01		2.07E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.11E-02		1.82E-01		5.54E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.18E+01		6.53E+01		2.07E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.12E-02		1.82E-01		5.59E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.19E+01		6.20E+01		2.07E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.13E-02		1.81E-01		5.65E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.20E+01		5.97E+01		2.10E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.14E-02		1.81E-01		5.74E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.20E+01		5.93E+01		2.14E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.15E-02		1.81E-01		5.85E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.21E+01		6.44E+01		2.17E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.16E-02		1.81E-01		5.94E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.22E+01		6.76E+01		2.19E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.18E-02		1.80E-01		6.01E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.23E+01		6.64E+01		2.22E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.19E-02		1.80E-01		6.05E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.24E+01		6.29E+01		2.23E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.21E-02		1.80E-01		6.07E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.25E+01		6.26E+01		2.25E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.22E-02		1.79E-01		6.08E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.26E+01		6.53E+01		2.26E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.22E-02		1.79E-01		6.10E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.27E+01		6.86E+01		2.27E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.21E-02		1.80E-01		6.17E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.28E+01		6.99E+01		2.27E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.20E-02		1.80E-01		6.28E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.29E+01		6.65E+01		2.26E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.18E-02		1.80E-01		6.41E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.29E+01		5.99E+01		2.26E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.17E-02		1.80E-01		6.54E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.30E+01		5.49E+01		2.25E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.16E-02		1.81E-01		6.64E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.31E+01		5.22E+01		2.25E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.15E-02		1.81E-01		6.75E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.32E+01		4.90E+01		2.25E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.15E-02		1.81E-01		6.84E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.33E+01		4.37E+01		2.24E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.16E-02		1.81E-01		6.90E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.34E+01		4.19E+01		2.24E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.17E-02		1.80E-01		6.94E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.35E+01		4.89E+01		2.24E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.18E-02		1.80E-01		6.96E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.36E+01		5.79E+01		2.25E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.19E-02		1.80E-01		6.98E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.37E+01		6.44E+01		2.27E+01		2.78E-15		0.00E+00		0.00E+00		1.20E-02		1.80E-01		7.06E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.38E+01		6.51E+01		2.29E+01		3.74E-14		0.00E+00		0.00E+00		1.21E-02		1.80E-01		7.19E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.38E+01		6.33E+01		2.31E+01		5.22E-13		0.00E+00		0.00E+00		1.22E-02		1.79E-01		7.33E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.39E+01		6.57E+01		2.33E+01		2.10E-12		0.00E+00		0.00E+00		1.24E-02		1.79E-01		7.46E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.40E+01		6.94E+01		2.35E+01		2.43E-12		0.00E+00		0.00E+00		1.25E-02		1.79E-01		7.56E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.41E+01		7.15E+01		2.36E+01		2.57E-12		0.00E+00		0.00E+00		1.25E-02		1.79E-01		7.63E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.42E+01		6.56E+01		2.37E+01		2.49E-12		0.00E+00		0.00E+00		1.25E-02		1.79E-01		7.66E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.43E+01		6.32E+01		2.38E+01		2.38E-12		0.00E+00		0.00E+00		1.25E-02		1.79E-01		7.66E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.44E+01		6.47E+01		2.38E+01		3.52E-12		0.00E+00		0.00E+00		1.25E-02		1.79E-01		7.67E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.45E+01		6.49E+01		2.39E+01		1.46E-10		0.00E+00		0.00E+00		1.24E-02		1.79E-01		7.73E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.46E+01		6.62E+01		2.40E+01		5.04E-10		0.00E+00		0.00E+00		1.24E-02		1.79E-01		7.86E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.47E+01		6.42E+01		2.41E+01		1.43E-09		0.00E+00		0.00E+00		1.23E-02		1.79E-01		8.03E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.47E+01		5.96E+01		2.41E+01		2.53E-09		0.00E+00		0.00E+00		1.22E-02		1.79E-01		8.17E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.48E+01		5.61E+01		2.42E+01		5.98E-09		0.00E+00		0.00E+00		1.21E-02		1.80E-01		8.27E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.49E+01		5.23E+01		2.42E+01		2.74E-08		0.00E+00		0.00E+00		1.20E-02		1.80E-01		8.35E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.50E+01		4.78E+01		2.43E+01		7.08E-08		0.00E+00		0.00E+00		1.20E-02		1.80E-01		8.42E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.51E+01		4.45E+01		2.44E+01		9.95E-08		0.00E+00		0.00E+00		1.21E-02		1.80E-01		8.52E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.52E+01		4.27E+01		2.45E+01		5.01E-07		0.00E+00		0.00E+00		1.24E-02		1.79E-01		8.65E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.53E+01		4.37E+01		2.45E+01		2.11E-05		0.00E+00		0.00E+00		1.28E-02		1.78E-01		8.80E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.54E+01		4.93E+01		2.46E+01		3.22E-04		0.00E+00		0.00E+00		1.31E-02		1.77E-01		8.96E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.55E+01		5.95E+01		2.46E+01		6.65E-04		0.00E+00		0.00E+00		1.33E-02		1.77E-01		9.10E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.56E+01		6.60E+01		2.46E+01		6.88E-04		0.00E+00		0.00E+00		1.33E-02		1.77E-01		9.18E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.56E+01		6.88E+01		2.46E+01		6.56E-04		0.00E+00		0.00E+00		1.33E-02		1.77E-01		9.19E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.57E+01		6.97E+01		2.46E+01		6.74E-04		0.00E+00		0.00E+00		1.33E-02		1.77E-01		9.18E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.58E+01		6.78E+01		2.46E+01		3.71E-03		0.00E+00		0.00E+00		1.33E-02		1.77E-01		9.23E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.59E+01		6.56E+01		2.47E+01		2.21E-02		0.00E+00		0.00E+00		1.32E-02		1.77E-01		9.36E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.60E+01		6.51E+01		2.48E+01		3.44E-02		0.00E+00		0.00E+00		1.32E-02		1.77E-01		9.49E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.61E+01		6.57E+01		2.49E+01		3.68E-02		0.00E+00		0.00E+00		1.32E-02		1.77E-01		9.59E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.62E+01		6.72E+01		2.49E+01		5.93E-02		0.00E+00		0.00E+00		1.32E-02		1.77E-01		9.67E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.63E+01		6.89E+01		2.50E+01		1.03E-01		0.00E+00		0.00E+00		1.32E-02		1.77E-01		9.73E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.64E+01		6.97E+01		2.50E+01		1.27E-01		0.00E+00		0.00E+00		1.32E-02		1.77E-01		9.79E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.65E+01		6.87E+01		2.50E+01		1.27E-01		0.00E+00		0.00E+00		1.33E-02		1.77E-01		9.83E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.65E+01		6.42E+01		2.51E+01		1.39E-01		0.00E+00		0.00E+00		1.35E-02		1.76E-01		9.88E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.66E+01		6.31E+01		2.51E+01		2.12E-01		0.00E+00		0.00E+00		1.36E-02		1.76E-01		9.98E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.67E+01		6.46E+01		2.50E+01		3.41E-01		0.00E+00		0.00E+00		1.37E-02		1.76E-01		1.02E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.68E+01		6.58E+01		2.50E+01		4.35E-01		0.00E+00		0.00E+00		1.38E-02		1.76E-01		1.03E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.69E+01		6.91E+01		2.49E+01		4.95E-01		0.00E+00		0.00E+00		1.39E-02		1.76E-01		1.05E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.70E+01		6.96E+01		2.49E+01		5.65E-01		0.00E+00		0.00E+00		1.39E-02		1.76E-01		1.06E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.71E+01		6.78E+01		2.49E+01		6.55E-01		0.00E+00		0.00E+00		1.38E-02		1.76E-01		1.07E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.72E+01		6.72E+01		2.49E+01		7.31E-01		0.00E+00		0.00E+00		1.36E-02		1.76E-01		1.08E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.73E+01		6.56E+01		2.48E+01		7.95E-01		0.00E+00		0.00E+00		1.34E-02		1.77E-01		1.10E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.74E+01		6.39E+01		2.48E+01		8.94E-01		0.00E+00		0.00E+00		1.32E-02		1.77E-01		1.12E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.74E+01		6.27E+01		2.48E+01		1.01E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.30E-02		1.77E-01		1.14E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.75E+01		6.25E+01		2.48E+01		1.13E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.29E-02		1.78E-01		1.16E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.76E+01		6.34E+01		2.48E+01		1.23E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.27E-02		1.78E-01		1.19E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.77E+01		6.44E+01		2.49E+01		1.32E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.27E-02		1.78E-01		1.21E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.78E+01		6.56E+01		2.51E+01		1.41E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.27E-02		1.78E-01		1.24E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.79E+01		6.74E+01		2.53E+01		1.50E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.28E-02		1.78E-01		1.27E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.80E+01		6.61E+01		2.54E+01		1.59E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.29E-02		1.78E-01		1.30E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.81E+01		6.54E+01		2.56E+01		1.66E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.29E-02		1.78E-01		1.33E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.82E+01		6.55E+01		2.58E+01		1.73E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.27E-02		1.78E-01		1.38E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.83E+01		6.56E+01		2.60E+01		1.79E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.26E-02		1.78E-01		1.42E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.83E+01		6.29E+01		2.62E+01		1.84E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.24E-02		1.79E-01		1.47E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.84E+01		5.94E+01		2.63E+01		1.88E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.24E-02		1.79E-01		1.53E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.85E+01		6.14E+01		2.64E+01		1.92E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.24E-02		1.79E-01		1.58E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.86E+01		6.07E+01		2.65E+01		1.95E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.25E-02		1.79E-01		1.63E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.87E+01		6.07E+01		2.66E+01		1.98E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.28E-02		1.78E-01		1.69E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.88E+01		6.27E+01		2.66E+01		2.01E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.32E-02		1.77E-01		1.74E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.89E+01		6.50E+01		2.65E+01		2.03E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.34E-02		1.77E-01		1.80E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.90E+01		6.69E+01		2.64E+01		2.05E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.36E-02		1.76E-01		1.85E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.91E+01		6.83E+01		2.62E+01		2.06E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.37E-02		1.76E-01		1.90E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.92E+01		6.82E+01		2.61E+01		2.08E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.38E-02		1.76E-01		1.95E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.92E+01		6.67E+01		2.59E+01		2.09E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.39E-02		1.75E-01		1.99E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.93E+01		6.57E+01		2.59E+01		2.11E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.40E-02		1.75E-01		2.02E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.94E+01		6.46E+01		2.58E+01		2.12E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.41E-02		1.75E-01		2.06E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.95E+01		6.70E+01		2.58E+01		2.13E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.41E-02		1.75E-01		2.09E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.96E+01		6.62E+01		2.58E+01		2.13E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.41E-02		1.75E-01		2.12E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.97E+01		6.22E+01		2.59E+01		2.14E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.41E-02		1.75E-01		2.15E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.98E+01		5.79E+01		2.60E+01		2.15E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.42E-02		1.75E-01		2.18E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.99E+01		5.51E+01		2.59E+01		2.15E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.42E-02		1.75E-01		2.21E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.00E+01		5.36E+01		2.59E+01		2.16E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.43E-02		1.75E-01		2.24E-03		2.01E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.01E+01		5.06E+01		2.60E+01		2.16E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.44E-02		1.74E-01		2.27E-03		2.01E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.01E+01		5.02E+01		2.61E+01		2.16E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.46E-02		1.74E-01		2.30E-03		2.01E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.02E+01		5.80E+01		2.63E+01		2.16E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.47E-02		1.74E-01		2.34E-03		2.01E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.03E+01		6.56E+01		2.65E+01		2.17E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.49E-02		1.73E-01		2.37E-03		2.01E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.04E+01		6.83E+01		2.66E+01		2.17E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.51E-02		1.73E-01		2.41E-03		2.01E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.05E+01		6.79E+01		2.67E+01		2.17E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.53E-02		1.73E-01		2.45E-03		2.01E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.06E+01		6.88E+01		2.68E+01		2.17E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.53E-02		1.72E-01		2.48E-03		2.01E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.07E+01		6.92E+01		2.69E+01		2.17E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.53E-02		1.73E-01		2.51E-03		2.01E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.08E+01		7.01E+01		2.70E+01		2.17E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.51E-02		1.73E-01		2.53E-03		2.01E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.09E+01		7.13E+01		2.71E+01		2.17E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.50E-02		1.73E-01		2.56E-03		2.01E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.10E+01		7.27E+01		2.72E+01		2.17E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.49E-02		1.73E-01		2.61E-03		2.01E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.10E+01		7.31E+01		2.74E+01		2.17E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.49E-02		1.73E-01		2.65E-03		2.01E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.11E+01		6.82E+01		2.78E+01		2.18E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.49E-02		1.73E-01		2.70E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.12E+01		6.34E+01		2.80E+01		2.18E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.49E-02		1.73E-01		2.75E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.13E+01		6.13E+01		2.81E+01		2.19E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.49E-02		1.73E-01		2.81E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.14E+01		6.37E+01		2.82E+01		2.22E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.49E-02		1.73E-01		2.87E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.15E+01		6.60E+01		2.85E+01		2.29E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.48E-02		1.73E-01		2.91E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.16E+01		6.82E+01		2.89E+01		2.34E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.48E-02		1.74E-01		2.94E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.17E+01		6.86E+01		2.93E+01		2.38E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.48E-02		1.74E-01		2.96E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.18E+01		6.74E+01		2.95E+01		2.43E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.48E-02		1.74E-01		2.98E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.19E+01		6.67E+01		2.98E+01		2.51E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.48E-02		1.73E-01		2.98E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.19E+01		6.31E+01		3.01E+01		2.60E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.49E-02		1.73E-01		2.96E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.20E+01		5.96E+01		3.03E+01		2.67E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.50E-02		1.73E-01		2.92E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.21E+01		5.78E+01		3.04E+01		2.73E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.51E-02		1.73E-01		2.86E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.22E+01		5.66E+01		3.06E+01		2.79E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.52E-02		1.73E-01		2.81E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.23E+01		5.81E+01		3.06E+01		2.85E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.53E-02		1.72E-01		2.77E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.24E+01		6.18E+01		3.07E+01		2.91E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.53E-02		1.72E-01		2.76E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.25E+01		6.37E+01		3.07E+01		2.97E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.53E-02		1.72E-01		2.75E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.26E+01		6.54E+01		3.07E+01		3.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.52E-02		1.73E-01		2.76E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.27E+01		6.82E+01		3.06E+01		3.04E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.51E-02		1.73E-01		2.77E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.28E+01		6.87E+01		3.06E+01		3.08E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.50E-02		1.73E-01		2.78E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.28E+01		6.81E+01		3.04E+01		3.12E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.50E-02		1.73E-01		2.79E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.29E+01		6.92E+01		3.03E+01		3.15E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.51E-02		1.73E-01		2.83E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.30E+01		6.94E+01		3.01E+01		3.19E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.53E-02		1.72E-01		2.87E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.31E+01		6.72E+01		3.00E+01		3.22E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.55E-02		1.72E-01		2.92E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.32E+01		6.48E+01		2.99E+01		3.24E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.58E-02		1.71E-01		2.97E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.33E+01		6.44E+01		2.97E+01		3.25E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.61E-02		1.71E-01		3.01E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.34E+01		6.22E+01		2.95E+01		3.27E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.64E-02		1.70E-01		3.05E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.35E+01		5.91E+01		2.94E+01		3.28E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.66E-02		1.70E-01		3.08E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.36E+01		5.69E+01		2.93E+01		3.29E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.66E-02		1.69E-01		3.11E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.37E+01		5.92E+01		2.92E+01		3.30E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.65E-02		1.70E-01		3.13E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.37E+01		6.49E+01		2.91E+01		3.31E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.63E-02		1.70E-01		3.15E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.38E+01		6.61E+01		2.91E+01		3.32E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.61E-02		1.71E-01		3.17E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.39E+01		6.37E+01		2.90E+01		3.32E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.58E-02		1.71E-01		3.18E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.40E+01		6.36E+01		2.90E+01		3.33E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.55E-02		1.72E-01		3.20E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.41E+01		6.65E+01		2.91E+01		3.35E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.53E-02		1.72E-01		3.21E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.42E+01		7.08E+01		2.92E+01		3.37E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.52E-02		1.73E-01		3.22E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.43E+01		7.24E+01		2.94E+01		3.38E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.52E-02		1.73E-01		3.23E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.44E+01		7.31E+01		2.95E+01		3.40E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.52E-02		1.73E-01		3.24E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.45E+01		7.06E+01		2.96E+01		3.41E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.52E-02		1.73E-01		3.24E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.46E+01		6.73E+01		2.97E+01		3.42E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.52E-02		1.73E-01		3.25E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.46E+01		6.53E+01		2.98E+01		3.44E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.53E-02		1.73E-01		3.25E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.47E+01		6.27E+01		2.99E+01		3.45E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.54E-02		1.72E-01		3.26E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.48E+01		6.38E+01		2.99E+01		3.46E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.55E-02		1.72E-01		3.27E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.49E+01		6.20E+01		3.00E+01		3.46E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.57E-02		1.72E-01		3.28E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.50E+01		6.04E+01		3.00E+01		3.47E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.58E-02		1.71E-01		3.31E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.51E+01		6.21E+01		3.00E+01		3.48E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.60E-02		1.71E-01		3.34E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.52E+01		6.47E+01		3.00E+01		3.48E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.61E-02		1.71E-01		3.38E-03		1.99E-01		3.88E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.53E+01		6.72E+01		3.00E+01		3.49E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.61E-02		1.71E-01		3.43E-03		1.99E-01		3.88E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.54E+01		6.44E+01		3.00E+01		3.49E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.61E-02		1.71E-01		3.50E-03		1.99E-01		3.88E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.55E+01		6.24E+01		3.00E+01		3.49E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.60E-02		1.71E-01		3.56E-03		1.99E-01		3.88E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.55E+01		6.38E+01		3.00E+01		3.48E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.59E-02		1.71E-01		3.61E-03		1.98E-01		3.88E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.56E+01		6.56E+01		3.00E+01		3.47E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.57E-02		1.72E-01		3.66E-03		1.98E-01		3.88E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.57E+01		6.73E+01		2.99E+01		3.46E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.55E-02		1.72E-01		3.70E-03		1.98E-01		3.88E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.58E+01		6.79E+01		2.99E+01		3.45E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.53E-02		1.72E-01		3.75E-03		1.98E-01		3.88E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.59E+01		6.63E+01		2.98E+01		3.44E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.51E-02		1.73E-01		3.80E-03		1.98E-01		3.88E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.60E+01		6.58E+01		2.98E+01		3.44E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.49E-02		1.73E-01		3.85E-03		1.98E-01		3.88E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.61E+01		6.58E+01		2.97E+01		3.43E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.47E-02		1.74E-01		3.89E-03		1.98E-01		3.88E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.62E+01		6.61E+01		2.97E+01		3.43E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.46E-02		1.74E-01		3.92E-03		1.98E-01		3.88E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.63E+01		6.70E+01		2.96E+01		3.42E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.46E-02		1.74E-01		3.95E-03		1.98E-01		3.88E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.64E+01		6.56E+01		2.96E+01		3.41E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.46E-02		1.74E-01		3.98E-03		1.98E-01		3.88E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.64E+01		6.12E+01		2.96E+01		3.40E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.47E-02		1.74E-01		4.00E-03		1.98E-01		3.89E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.65E+01		6.09E+01		2.97E+01		3.39E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.49E-02		1.73E-01		4.02E-03		1.98E-01		3.89E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.66E+01		6.32E+01		2.98E+01		3.38E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.52E-02		1.73E-01		4.04E-03		1.97E-01		3.89E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.67E+01		6.42E+01		2.99E+01		3.37E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.55E-02		1.72E-01		4.06E-03		1.97E-01		3.89E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.68E+01		6.49E+01		2.99E+01		3.35E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.59E-02		1.71E-01		4.08E-03		1.97E-01		3.89E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.69E+01		6.56E+01		3.00E+01		3.34E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.62E-02		1.70E-01		4.11E-03		1.97E-01		3.89E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.70E+01		6.66E+01		3.00E+01		3.33E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.65E-02		1.70E-01		4.13E-03		1.97E-01		3.89E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.71E+01		7.00E+01		2.99E+01		3.32E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.67E-02		1.69E-01		4.14E-03		1.97E-01		3.89E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.72E+01		7.18E+01		2.99E+01		3.31E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.68E-02		1.69E-01		4.17E-03		1.97E-01		3.89E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.73E+01		6.99E+01		2.98E+01		3.31E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.69E-02		1.69E-01		4.19E-03		1.97E-01		3.90E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.73E+01		6.94E+01		2.97E+01		3.34E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.70E-02		1.69E-01		4.21E-03		1.97E-01		3.90E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.74E+01		6.72E+01		2.96E+01		3.37E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.70E-02		1.69E-01		4.24E-03		1.97E-01		3.90E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.75E+01		6.75E+01		2.96E+01		3.40E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.70E-02		1.69E-01		4.26E-03		1.97E-01		3.90E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.76E+01		6.78E+01		2.96E+01		3.42E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.70E-02		1.69E-01		4.29E-03		1.97E-01		3.90E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.77E+01		6.70E+01		2.96E+01		3.46E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.69E-02		1.69E-01		4.32E-03		1.97E-01		3.90E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.78E+01		6.54E+01		2.96E+01		3.52E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.69E-02		1.69E-01		4.35E-03		1.97E-01		3.91E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.79E+01		6.43E+01		2.96E+01		3.57E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.68E-02		1.69E-01		4.38E-03		1.97E-01		3.91E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.80E+01		6.11E+01		2.96E+01		3.62E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.67E-02		1.69E-01		4.42E-03		1.97E-01		3.91E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.81E+01		5.78E+01		2.96E+01		3.67E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.66E-02		1.70E-01		4.45E-03		1.97E-01		3.91E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.82E+01		5.54E+01		2.96E+01		3.73E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.65E-02		1.70E-01		4.49E-03		1.96E-01		3.91E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.82E+01		5.46E+01		2.96E+01		3.78E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.65E-02		1.70E-01		4.53E-03		1.96E-01		3.91E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.83E+01		5.41E+01		2.96E+01		3.83E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.65E-02		1.70E-01		4.57E-03		1.96E-01		3.92E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.84E+01		5.32E+01		2.97E+01		3.87E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.66E-02		1.70E-01		4.62E-03		1.96E-01		3.92E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.85E+01		5.20E+01		2.97E+01		3.90E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.68E-02		1.69E-01		4.67E-03		1.96E-01		3.92E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.86E+01		4.93E+01		2.97E+01		3.94E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.71E-02		1.68E-01		4.72E-03		1.96E-01		3.92E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.87E+01		5.25E+01		2.97E+01		3.97E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.75E-02		1.68E-01		4.77E-03		1.96E-01		3.93E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.88E+01		5.78E+01		2.97E+01		4.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.78E-02		1.67E-01		4.82E-03		1.96E-01		3.93E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.89E+01		6.04E+01		2.97E+01		4.02E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.80E-02		1.66E-01		4.87E-03		1.96E-01		3.93E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.90E+01		5.74E+01		2.97E+01		4.05E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.83E-02		1.66E-01		4.92E-03		1.96E-01		3.94E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.91E+01		5.61E+01		2.98E+01		4.07E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.84E-02		1.66E-01		4.95E-03		1.95E-01		3.94E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.91E+01		5.49E+01		2.98E+01		4.08E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.85E-02		1.65E-01		4.98E-03		1.95E-01		3.95E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.92E+01		5.35E+01		2.98E+01		4.10E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.85E-02		1.65E-01		4.99E-03		1.95E-01		3.95E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.93E+01		5.48E+01		2.98E+01		4.12E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.86E-02		1.65E-01		5.00E-03		1.95E-01		3.95E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.94E+01		5.65E+01		2.97E+01		4.13E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.86E-02		1.65E-01		5.01E-03		1.95E-01		3.96E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.95E+01		6.03E+01		2.97E+01		4.14E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.86E-02		1.65E-01		5.01E-03		1.95E-01		3.97E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.96E+01		6.34E+01		2.98E+01		4.15E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.86E-02		1.65E-01		5.01E-03		1.95E-01		3.97E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.97E+01		6.59E+01		2.98E+01		4.16E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.84E-02		1.65E-01		5.01E-03		1.95E-01		3.98E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.98E+01		6.65E+01		2.98E+01		4.17E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.82E-02		1.66E-01		5.01E-03		1.95E-01		3.99E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.99E+01		6.70E+01		2.98E+01		4.17E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.80E-02		1.66E-01		5.01E-03		1.95E-01		3.99E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.00E+01		6.85E+01		2.98E+01		4.18E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.77E-02		1.67E-01		5.01E-03		1.95E-01		4.00E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.00E+01		6.94E+01		2.99E+01		4.19E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.75E-02		1.68E-01		5.01E-03		1.95E-01		4.01E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.01E+01		7.03E+01		3.02E+01		4.20E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.73E-02		1.68E-01		5.01E-03		1.95E-01		4.02E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.02E+01		7.01E+01		3.06E+01		4.22E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.72E-02		1.68E-01		5.01E-03		1.95E-01		4.03E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.03E+01		6.88E+01		3.10E+01		4.25E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.71E-02		1.68E-01		5.01E-03		1.95E-01		4.04E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.04E+01		6.74E+01		3.13E+01		4.27E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.70E-02		1.69E-01		5.01E-03		1.95E-01		4.05E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.05E+01		6.77E+01		3.16E+01		4.28E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.69E-02		1.69E-01		5.02E-03		1.95E-01		4.06E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.06E+01		6.90E+01		3.18E+01		4.30E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.67E-02		1.69E-01		5.03E-03		1.95E-01		4.07E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.07E+01		6.77E+01		3.20E+01		4.32E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.67E-02		1.69E-01		5.05E-03		1.95E-01		4.08E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.08E+01		6.70E+01		3.23E+01		4.35E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.65E-02		1.70E-01		5.08E-03		1.95E-01		4.09E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.09E+01		6.84E+01		3.25E+01		4.38E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.64E-02		1.70E-01		5.11E-03		1.95E-01		4.10E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.09E+01		6.81E+01		3.27E+01		4.40E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.62E-02		1.70E-01		5.13E-03		1.95E-01		4.10E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.10E+01		6.45E+01		3.29E+01		4.42E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.60E-02		1.71E-01		5.16E-03		1.95E-01		4.11E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.11E+01		6.37E+01		3.31E+01		4.45E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.60E-02		1.71E-01		5.19E-03		1.95E-01		4.12E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.12E+01		6.54E+01		3.33E+01		4.49E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.59E-02		1.71E-01		5.22E-03		1.95E-01		4.13E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.13E+01		6.63E+01		3.33E+01		4.52E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.59E-02		1.71E-01		5.24E-03		1.95E-01		4.14E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.14E+01		6.67E+01		3.34E+01		4.56E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.59E-02		1.71E-01		5.26E-03		1.95E-01		4.15E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.15E+01		6.71E+01		3.34E+01		4.60E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.58E-02		1.71E-01		5.28E-03		1.95E-01		4.16E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.16E+01		6.67E+01		3.34E+01		4.65E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.57E-02		1.72E-01		5.30E-03		1.95E-01		4.17E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.17E+01		6.65E+01		3.34E+01		4.70E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.56E-02		1.72E-01		5.31E-03		1.95E-01		4.19E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.18E+01		6.69E+01		3.33E+01		4.73E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.54E-02		1.72E-01		5.33E-03		1.95E-01		4.19E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.18E+01		6.67E+01		3.33E+01		4.76E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.53E-02		1.72E-01		5.34E-03		1.95E-01		4.20E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.19E+01		6.37E+01		3.32E+01		4.80E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.52E-02		1.73E-01		5.36E-03		1.95E-01		4.21E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.20E+01		6.17E+01		3.31E+01		4.85E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.52E-02		1.73E-01		5.37E-03		1.95E-01		4.22E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.21E+01		6.33E+01		3.30E+01		4.88E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.52E-02		1.73E-01		5.39E-03		1.94E-01		4.23E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.22E+01		6.44E+01		3.29E+01		4.91E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.53E-02		1.73E-01		5.40E-03		1.94E-01		4.24E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.23E+01		6.55E+01		3.29E+01		4.94E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.54E-02		1.72E-01		5.42E-03		1.94E-01		4.24E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.24E+01		6.64E+01		3.29E+01		4.98E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.56E-02		1.72E-01		5.44E-03		1.94E-01		4.25E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.25E+01		6.77E+01		3.28E+01		5.02E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.60E-02		1.71E-01		5.46E-03		1.94E-01		4.26E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.26E+01		6.96E+01		3.28E+01		5.05E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.64E-02		1.70E-01		5.47E-03		1.94E-01		4.27E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.27E+01		6.94E+01		3.28E+01		5.07E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.68E-02		1.69E-01		5.49E-03		1.94E-01		4.28E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.27E+01		6.48E+01		3.27E+01		5.10E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.72E-02		1.68E-01		5.50E-03		1.94E-01		4.28E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.28E+01		6.16E+01		3.27E+01		5.13E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.76E-02		1.67E-01		5.51E-03		1.94E-01		4.29E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.29E+01		6.42E+01		3.27E+01		5.15E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.79E-02		1.67E-01		5.52E-03		1.94E-01		4.30E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.30E+01		6.66E+01		3.26E+01		5.18E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.80E-02		1.66E-01		5.52E-03		1.94E-01		4.30E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.31E+01		6.73E+01		3.25E+01		5.20E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.80E-02		1.66E-01		5.53E-03		1.94E-01		4.31E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.32E+01		6.69E+01		3.25E+01		5.23E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.80E-02		1.66E-01		5.53E-03		1.94E-01		4.32E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.33E+01		6.59E+01		3.23E+01		5.26E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.79E-02		1.67E-01		5.53E-03		1.94E-01		4.33E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.34E+01		6.59E+01		3.23E+01		5.29E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.80E-02		1.67E-01		5.53E-03		1.94E-01		4.34E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.35E+01		6.82E+01		3.23E+01		5.31E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.80E-02		1.66E-01		5.53E-03		1.94E-01		4.35E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.36E+01		6.95E+01		3.23E+01		5.32E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.81E-02		1.66E-01		5.54E-03		1.94E-01		4.36E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.36E+01		6.56E+01		3.23E+01		5.34E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.81E-02		1.66E-01		5.54E-03		1.94E-01		4.36E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.37E+01		6.24E+01		3.23E+01		5.37E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.80E-02		1.66E-01		5.54E-03		1.94E-01		4.37E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.38E+01		6.55E+01		3.21E+01		5.41E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.80E-02		1.66E-01		5.54E-03		1.94E-01		4.39E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.39E+01		6.72E+01		3.20E+01		5.44E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.79E-02		1.67E-01		5.54E-03		1.94E-01		4.40E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.40E+01		6.75E+01		3.19E+01		5.47E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.79E-02		1.67E-01		5.54E-03		1.94E-01		4.42E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.41E+01		6.93E+01		3.18E+01		5.50E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.80E-02		1.66E-01		5.55E-03		1.94E-01		4.43E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.42E+01		6.78E+01		3.17E+01		5.53E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.81E-02		1.66E-01		5.56E-03		1.94E-01		4.44E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.43E+01		6.42E+01		3.17E+01		5.56E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.84E-02		1.65E-01		5.56E-03		1.94E-01		4.45E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.44E+01		6.23E+01		3.16E+01		5.58E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.88E-02		1.65E-01		5.57E-03		1.94E-01		4.46E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.45E+01		6.34E+01		3.16E+01		5.60E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.92E-02		1.64E-01		5.58E-03		1.94E-01		4.47E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.45E+01		6.59E+01		3.15E+01		5.62E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.96E-02		1.63E-01		5.59E-03		1.94E-01		4.49E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.46E+01		6.56E+01		3.14E+01		5.65E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.99E-02		1.62E-01		5.60E-03		1.94E-01		4.51E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.47E+01		6.31E+01		3.13E+01		5.68E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.00E-02		1.62E-01		5.61E-03		1.94E-01		4.53E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.48E+01		6.32E+01		3.12E+01		5.70E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.01E-02		1.62E-01		5.62E-03		1.94E-01		4.54E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.49E+01		6.53E+01		3.12E+01		5.72E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.02E-02		1.62E-01		5.63E-03		1.94E-01		4.56E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.50E+01		6.62E+01		3.11E+01		5.74E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.01E-02		1.62E-01		5.65E-03		1.94E-01		4.58E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.51E+01		6.49E+01		3.11E+01		5.76E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.00E-02		1.62E-01		5.66E-03		1.94E-01		4.60E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.52E+01		6.72E+01		3.11E+01		5.77E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.97E-02		1.63E-01		5.67E-03		1.94E-01		4.62E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.53E+01		6.99E+01		3.11E+01		5.79E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.94E-02		1.63E-01		5.68E-03		1.94E-01		4.64E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.54E+01		6.99E+01		3.11E+01		5.80E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.90E-02		1.64E-01		5.69E-03		1.94E-01		4.66E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.54E+01		6.79E+01		3.11E+01		5.82E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.85E-02		1.65E-01		5.70E-03		1.94E-01		4.68E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.55E+01		6.46E+01		3.10E+01		5.83E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.80E-02		1.66E-01		5.71E-03		1.94E-01		4.71E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.56E+01		6.50E+01		3.09E+01		5.84E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.76E-02		1.67E-01		5.72E-03		1.94E-01		4.73E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.57E+01		6.82E+01		3.08E+01		5.85E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.72E-02		1.68E-01		5.73E-03		1.94E-01		4.75E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.58E+01		6.97E+01		3.07E+01		5.85E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.69E-02		1.69E-01		5.74E-03		1.94E-01		4.77E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.59E+01		6.79E+01		3.06E+01		5.86E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.66E-02		1.70E-01		5.75E-03		1.94E-01		4.79E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.60E+01		6.64E+01		3.05E+01		5.86E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.64E-02		1.70E-01		5.76E-03		1.94E-01		4.81E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.61E+01		6.47E+01		3.04E+01		5.86E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.64E-02		1.70E-01		5.76E-03		1.94E-01		4.83E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.62E+01		6.32E+01		3.03E+01		5.87E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.64E-02		1.70E-01		5.77E-03		1.94E-01		4.85E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.63E+01		6.18E+01		3.02E+01		5.87E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.65E-02		1.70E-01		5.77E-03		1.94E-01		4.87E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.63E+01		6.18E+01		3.01E+01		5.87E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.65E-02		1.70E-01		5.78E-03		1.94E-01		4.89E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.64E+01		6.23E+01		3.01E+01		5.87E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.67E-02		1.69E-01		5.78E-03		1.94E-01		4.91E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.65E+01		6.30E+01		3.00E+01		5.87E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.69E-02		1.69E-01		5.78E-03		1.94E-01		4.92E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.66E+01		6.33E+01		3.00E+01		5.87E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.73E-02		1.68E-01		5.78E-03		1.94E-01		4.94E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.67E+01		6.36E+01		3.00E+01		5.87E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.78E-02		1.67E-01		5.78E-03		1.94E-01		4.95E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.68E+01		6.44E+01		3.00E+01		5.87E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.82E-02		1.66E-01		5.78E-03		1.94E-01		4.97E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.69E+01		6.55E+01		3.00E+01		5.87E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.84E-02		1.65E-01		5.78E-03		1.94E-01		4.98E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.70E+01		6.65E+01		2.99E+01		5.87E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.86E-02		1.65E-01		5.78E-03		1.94E-01		4.99E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.71E+01		6.80E+01		2.99E+01		5.86E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.87E-02		1.65E-01		5.78E-03		1.94E-01		5.00E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.72E+01		6.94E+01		2.99E+01		5.86E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.88E-02		1.65E-01		5.78E-03		1.94E-01		5.01E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.72E+01		6.79E+01		2.99E+01		5.86E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.89E-02		1.64E-01		5.77E-03		1.94E-01		5.02E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.73E+01		6.62E+01		2.98E+01		5.85E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.91E-02		1.64E-01		5.77E-03		1.94E-01		5.03E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.74E+01		6.73E+01		2.98E+01		5.85E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.93E-02		1.64E-01		5.77E-03		1.94E-01		5.04E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.75E+01		6.78E+01		2.98E+01		5.85E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.93E-02		1.63E-01		5.78E-03		1.94E-01		5.05E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.76E+01		6.95E+01		2.98E+01		5.84E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.93E-02		1.63E-01		5.78E-03		1.94E-01		5.05E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.77E+01		7.19E+01		2.98E+01		5.84E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.92E-02		1.64E-01		5.79E-03		1.94E-01		5.06E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.78E+01		7.35E+01		2.98E+01		5.84E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.91E-02		1.64E-01		5.80E-03		1.94E-01		5.06E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.79E+01		7.30E+01		2.97E+01		5.83E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.90E-02		1.64E-01		5.81E-03		1.94E-01		5.06E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.80E+01		7.11E+01		2.97E+01		5.83E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.89E-02		1.64E-01		5.83E-03		1.94E-01		5.07E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.81E+01		6.62E+01		2.97E+01		5.83E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.89E-02		1.65E-01		5.84E-03		1.93E-01		5.07E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.81E+01		6.23E+01		2.97E+01		5.83E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.88E-02		1.65E-01		5.85E-03		1.93E-01		5.08E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.82E+01		6.58E+01		2.97E+01		5.83E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.87E-02		1.65E-01		5.86E-03		1.93E-01		5.08E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.83E+01		6.82E+01		2.97E+01		5.83E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.86E-02		1.65E-01		5.87E-03		1.93E-01		5.08E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.84E+01		6.88E+01		2.97E+01		5.83E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.84E-02		1.66E-01		5.88E-03		1.93E-01		5.08E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.85E+01		6.81E+01		2.97E+01		5.83E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.81E-02		1.66E-01		5.90E-03		1.93E-01		5.09E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.86E+01		6.71E+01		2.97E+01		5.84E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.79E-02		1.67E-01		5.91E-03		1.93E-01		5.09E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.87E+01		6.76E+01		2.98E+01		5.85E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.77E-02		1.67E-01		5.91E-03		1.93E-01		5.10E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.88E+01		6.79E+01		2.98E+01		5.86E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.76E-02		1.67E-01		5.92E-03		1.93E-01		5.10E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.89E+01		6.65E+01		2.98E+01		5.87E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.74E-02		1.68E-01		5.93E-03		1.93E-01		5.11E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.90E+01		6.41E+01		2.98E+01		5.88E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.72E-02		1.68E-01		5.93E-03		1.93E-01		5.12E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.90E+01		6.07E+01		2.99E+01		5.90E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.71E-02		1.68E-01		5.94E-03		1.93E-01		5.13E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.91E+01		5.97E+01		3.01E+01		5.93E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.71E-02		1.68E-01		5.94E-03		1.93E-01		5.14E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.92E+01		6.40E+01		3.01E+01		5.95E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.70E-02		1.69E-01		5.94E-03		1.93E-01		5.15E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.93E+01		6.61E+01		3.01E+01		5.97E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.70E-02		1.69E-01		5.94E-03		1.93E-01		5.16E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.94E+01		6.71E+01		3.02E+01		5.99E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.69E-02		1.69E-01		5.95E-03		1.93E-01		5.17E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.95E+01		6.53E+01		3.04E+01		6.01E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.69E-02		1.69E-01		5.95E-03		1.93E-01		5.18E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.96E+01		6.14E+01		3.05E+01		6.02E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.70E-02		1.69E-01		5.96E-03		1.93E-01		5.19E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.97E+01		5.93E+01		3.07E+01		6.03E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.70E-02		1.69E-01		5.97E-03		1.93E-01		5.20E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.98E+01		5.94E+01		3.09E+01		6.04E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.71E-02		1.68E-01		5.98E-03		1.93E-01		5.22E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.99E+01		6.03E+01		3.11E+01		6.04E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.72E-02		1.68E-01		5.99E-03		1.93E-01		5.23E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.99E+01		6.22E+01		3.13E+01		6.05E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.73E-02		1.68E-01		6.00E-03		1.93E-01		5.24E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.00E+01		6.48E+01		3.16E+01		6.05E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.74E-02		1.68E-01		6.01E-03		1.93E-01		5.25E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.01E+01		6.52E+01		3.18E+01		6.05E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.74E-02		1.68E-01		6.03E-03		1.93E-01		5.25E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.02E+01		6.35E+01		3.20E+01		6.04E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.74E-02		1.68E-01		6.04E-03		1.93E-01		5.26E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.03E+01		6.43E+01		3.21E+01		6.04E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.74E-02		1.68E-01		6.06E-03		1.93E-01		5.27E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.04E+01		6.52E+01		3.23E+01		6.04E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.73E-02		1.68E-01		6.09E-03		1.93E-01		5.28E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.05E+01		6.67E+01		3.24E+01		6.03E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.73E-02		1.68E-01		6.11E-03		1.93E-01		5.28E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.06E+01		6.59E+01		3.25E+01		6.02E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.74E-02		1.68E-01		6.13E-03		1.93E-01		5.29E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.07E+01		6.13E+01		3.26E+01		6.01E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.76E-02		1.67E-01		6.15E-03		1.93E-01		5.30E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.08E+01		6.06E+01		3.27E+01		6.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.80E-02		1.66E-01		6.18E-03		1.93E-01		5.30E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.08E+01		6.37E+01		3.28E+01		6.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.84E-02		1.66E-01		6.20E-03		1.93E-01		5.31E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.09E+01		6.64E+01		3.28E+01		5.99E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.88E-02		1.65E-01		6.23E-03		1.93E-01		5.32E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.10E+01		6.66E+01		3.28E+01		5.98E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.91E-02		1.64E-01		6.26E-03		1.93E-01		5.32E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.11E+01		6.29E+01		3.28E+01		5.97E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.93E-02		1.64E-01		6.29E-03		1.92E-01		5.32E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.12E+01		5.93E+01		3.29E+01		5.97E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.94E-02		1.63E-01		6.33E-03		1.92E-01		5.33E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.13E+01		5.80E+01		3.28E+01		5.96E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.93E-02		1.63E-01		6.36E-03		1.92E-01		5.33E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.14E+01		5.67E+01		3.27E+01		5.95E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.92E-02		1.64E-01		6.38E-03		1.92E-01		5.33E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.15E+01		5.61E+01		3.26E+01		5.95E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.89E-02		1.64E-01		6.41E-03		1.92E-01		5.33E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.16E+01		6.22E+01		3.26E+01		5.94E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.86E-02		1.65E-01		6.43E-03		1.92E-01		5.34E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.17E+01		6.58E+01		3.25E+01		5.94E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.84E-02		1.65E-01		6.45E-03		1.92E-01		5.34E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.17E+01		6.65E+01		3.25E+01		5.93E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.84E-02		1.66E-01		6.46E-03		1.92E-01		5.35E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.18E+01		6.91E+01		3.24E+01		5.93E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.83E-02		1.66E-01		6.47E-03		1.92E-01		5.35E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.19E+01		7.10E+01		3.23E+01		5.92E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.83E-02		1.66E-01		6.48E-03		1.92E-01		5.36E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.20E+01		6.93E+01		3.23E+01		5.92E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.82E-02		1.66E-01		6.48E-03		1.92E-01		5.36E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.21E+01		6.65E+01		3.22E+01		5.91E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.82E-02		1.66E-01		6.49E-03		1.92E-01		5.37E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.22E+01		6.53E+01		3.21E+01		5.91E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.82E-02		1.66E-01		6.50E-03		1.92E-01		5.37E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.23E+01		6.58E+01		3.20E+01		5.90E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.82E-02		1.66E-01		6.50E-03		1.92E-01		5.38E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.24E+01		6.61E+01		3.20E+01		5.90E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.84E-02		1.65E-01		6.51E-03		1.92E-01		5.39E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.25E+01		6.65E+01		3.19E+01		5.90E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.86E-02		1.65E-01		6.51E-03		1.92E-01		5.39E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.26E+01		6.75E+01		3.18E+01		5.89E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.88E-02		1.65E-01		6.51E-03		1.92E-01		5.40E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.26E+01		6.61E+01		3.17E+01		5.89E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.89E-02		1.64E-01		6.52E-03		1.92E-01		5.41E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.27E+01		6.27E+01		3.16E+01		5.89E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.90E-02		1.64E-01		6.52E-03		1.92E-01		5.42E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.28E+01		6.16E+01		3.15E+01		5.89E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.90E-02		1.64E-01		6.53E-03		1.92E-01		5.43E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.29E+01		6.22E+01		3.15E+01		5.88E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.90E-02		1.64E-01		6.53E-03		1.92E-01		5.43E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.30E+01		6.42E+01		3.15E+01		5.88E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.90E-02		1.64E-01		6.54E-03		1.92E-01		5.44E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.31E+01		6.51E+01		3.15E+01		5.88E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.91E-02		1.64E-01		6.54E-03		1.92E-01		5.44E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.32E+01		6.58E+01		3.15E+01		5.88E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.91E-02		1.64E-01		6.55E-03		1.92E-01		5.45E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.33E+01		6.72E+01		3.15E+01		5.88E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.91E-02		1.64E-01		6.55E-03		1.92E-01		5.45E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.34E+01		6.94E+01		3.15E+01		5.89E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.91E-02		1.64E-01		6.56E-03		1.92E-01		5.46E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.35E+01		7.00E+01		3.16E+01		5.90E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.90E-02		1.64E-01		6.56E-03		1.92E-01		5.46E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.35E+01		6.96E+01		3.17E+01		5.92E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.90E-02		1.64E-01		6.56E-03		1.92E-01		5.47E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.36E+01		6.93E+01		3.17E+01		5.94E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.92E-02		1.64E-01		6.57E-03		1.92E-01		5.47E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.37E+01		6.80E+01		3.17E+01		5.95E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.94E-02		1.63E-01		6.57E-03		1.92E-01		5.47E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.38E+01		6.38E+01		3.17E+01		5.97E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.96E-02		1.63E-01		6.57E-03		1.92E-01		5.47E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.39E+01		6.05E+01		3.17E+01		5.98E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.98E-02		1.62E-01		6.58E-03		1.92E-01		5.47E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.40E+01		6.11E+01		3.18E+01		6.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.99E-02		1.62E-01		6.58E-03		1.92E-01		5.47E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.41E+01		6.19E+01		3.18E+01		6.04E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.98E-02		1.63E-01		6.59E-03		1.92E-01		5.47E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.42E+01		6.43E+01		3.19E+01		6.08E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.96E-02		1.63E-01		6.59E-03		1.92E-01		5.47E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.43E+01		6.64E+01		3.20E+01		6.12E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.93E-02		1.63E-01		6.60E-03		1.92E-01		5.46E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.44E+01		6.85E+01		3.20E+01		6.16E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.91E-02		1.64E-01		6.60E-03		1.92E-01		5.46E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.44E+01		7.02E+01		3.21E+01		6.19E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.90E-02		1.64E-01		6.61E-03		1.92E-01		5.46E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.45E+01		7.09E+01		3.21E+01		6.22E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.89E-02		1.64E-01		6.61E-03		1.92E-01		5.45E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.46E+01		7.12E+01		3.22E+01		6.25E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.89E-02		1.64E-01		6.61E-03		1.92E-01		5.44E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.47E+01		7.16E+01		3.22E+01		6.28E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.91E-02		1.64E-01		6.62E-03		1.92E-01		5.44E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.48E+01		7.29E+01		3.23E+01		6.31E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.93E-02		1.64E-01		6.62E-03		1.92E-01		5.43E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.49E+01		7.33E+01		3.25E+01		6.34E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.95E-02		1.63E-01		6.61E-03		1.92E-01		5.42E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.50E+01		7.06E+01		3.26E+01		6.36E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.96E-02		1.63E-01		6.61E-03		1.92E-01		5.42E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.51E+01		7.00E+01		3.27E+01		6.39E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.97E-02		1.63E-01		6.60E-03		1.92E-01		5.41E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.52E+01		7.01E+01		3.28E+01		6.41E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.97E-02		1.63E-01		6.60E-03		1.92E-01		5.40E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.53E+01		6.94E+01		3.29E+01		6.43E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.97E-02		1.63E-01		6.59E-03		1.92E-01		5.39E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.53E+01		6.82E+01		3.31E+01		6.45E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.98E-02		1.62E-01		6.58E-03		1.92E-01		5.38E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.54E+01		6.80E+01		3.32E+01		6.47E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.98E-02		1.62E-01		6.57E-03		1.92E-01		5.37E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.55E+01		6.95E+01		3.33E+01		6.48E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.99E-02		1.62E-01		6.56E-03		1.92E-01		5.36E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.56E+01		6.94E+01		3.34E+01		6.50E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.01E-02		1.62E-01		6.55E-03		1.92E-01		5.36E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.57E+01		6.80E+01		3.35E+01		6.51E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.02E-02		1.62E-01		6.53E-03		1.92E-01		5.35E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.58E+01		6.35E+01		3.36E+01		6.52E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.02E-02		1.61E-01		6.51E-03		1.92E-01		5.34E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.59E+01		6.35E+01		3.37E+01		6.53E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.02E-02		1.61E-01		6.50E-03		1.92E-01		5.33E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.60E+01		6.69E+01		3.38E+01		6.53E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.03E-02		1.61E-01		6.48E-03		1.92E-01		5.32E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.61E+01		6.70E+01		3.39E+01		6.54E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.03E-02		1.61E-01		6.46E-03		1.92E-01		5.31E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.62E+01		6.35E+01		3.39E+01		6.55E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.02E-02		1.61E-01		6.44E-03		1.92E-01		5.30E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.62E+01		5.95E+01		3.40E+01		6.55E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.02E-02		1.62E-01		6.43E-03		1.92E-01		5.29E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.63E+01		5.82E+01		3.40E+01		6.56E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.01E-02		1.62E-01		6.41E-03		1.92E-01		5.28E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.64E+01		5.55E+01		3.41E+01		6.56E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.00E-02		1.62E-01		6.40E-03		1.92E-01		5.27E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.65E+01		5.24E+01		3.42E+01		6.56E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.99E-02		1.62E-01		6.40E-03		1.92E-01		5.26E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.66E+01		5.01E+01		3.42E+01		6.57E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.99E-02		1.62E-01		6.39E-03		1.92E-01		5.25E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.67E+01		4.96E+01		3.42E+01		6.57E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.00E-02		1.62E-01		6.40E-03		1.92E-01		5.24E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.68E+01		5.42E+01		3.43E+01		6.57E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.02E-02		1.61E-01		6.41E-03		1.92E-01		5.23E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.69E+01		6.13E+01		3.43E+01		6.58E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.05E-02		1.61E-01		6.42E-03		1.92E-01		5.22E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.70E+01		6.49E+01		3.43E+01		6.58E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.06E-02		1.61E-01		6.43E-03		1.92E-01		5.21E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.71E+01		6.65E+01		3.43E+01		6.58E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.06E-02		1.61E-01		6.44E-03		1.92E-01		5.20E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.71E+01		6.78E+01		3.42E+01		6.58E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.03E-02		1.61E-01		6.45E-03		1.92E-01		5.20E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.72E+01		6.61E+01		3.42E+01		6.58E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.01E-02		1.62E-01		6.46E-03		1.92E-01		5.19E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.73E+01		6.28E+01		3.42E+01		6.58E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.97E-02		1.63E-01		6.47E-03		1.92E-01		5.18E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.74E+01		6.41E+01		3.41E+01		6.58E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.94E-02		1.63E-01		6.48E-03		1.92E-01		5.18E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.75E+01		6.55E+01		3.41E+01		6.58E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.90E-02		1.64E-01		6.49E-03		1.92E-01		5.17E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.76E+01		6.54E+01		3.41E+01		6.58E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.88E-02		1.65E-01		6.49E-03		1.92E-01		5.17E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.77E+01		6.53E+01		3.41E+01		6.57E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.86E-02		1.65E-01		6.49E-03		1.92E-01		5.16E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.78E+01		6.72E+01		3.40E+01		6.57E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.86E-02		1.65E-01		6.50E-03		1.92E-01		5.16E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.79E+01		6.94E+01		3.40E+01		6.56E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.86E-02		1.65E-01		6.50E-03		1.92E-01		5.16E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.80E+01		6.77E+01		3.40E+01		6.55E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.87E-02		1.65E-01		6.50E-03		1.92E-01		5.16E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.80E+01		6.48E+01		3.39E+01		6.55E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.88E-02		1.65E-01		6.50E-03		1.92E-01		5.15E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.81E+01		6.49E+01		3.38E+01		6.53E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.89E-02		1.64E-01		6.50E-03		1.92E-01		5.15E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.82E+01		6.37E+01		3.38E+01		6.52E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.90E-02		1.64E-01		6.50E-03		1.92E-01		5.15E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.83E+01		6.21E+01		3.37E+01		6.52E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.92E-02		1.64E-01		6.50E-03		1.92E-01		5.15E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.84E+01		6.05E+01		3.37E+01		6.51E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.93E-02		1.63E-01		6.49E-03		1.92E-01		5.15E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.85E+01		6.04E+01		3.36E+01		6.50E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.95E-02		1.63E-01		6.49E-03		1.92E-01		5.15E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.86E+01		6.19E+01		3.36E+01		6.49E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.97E-02		1.63E-01		6.49E-03		1.92E-01		5.15E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.87E+01		5.98E+01		3.34E+01		6.48E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.97E-02		1.63E-01		6.49E-03		1.92E-01		5.15E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.88E+01		6.08E+01		3.34E+01		6.48E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.97E-02		1.63E-01		6.49E-03		1.92E-01		5.15E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.89E+01		6.50E+01		3.33E+01		6.47E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.98E-02		1.62E-01		6.48E-03		1.92E-01		5.16E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.89E+01		6.75E+01		3.32E+01		6.46E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.98E-02		1.62E-01		6.48E-03		1.92E-01		5.16E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.90E+01		6.80E+01		3.31E+01		6.46E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.98E-02		1.62E-01		6.48E-03		1.92E-01		5.16E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.91E+01		6.64E+01		3.31E+01		6.45E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.98E-02		1.62E-01		6.48E-03		1.92E-01		5.17E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.92E+01		6.68E+01		3.30E+01		6.45E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.98E-02		1.63E-01		6.49E-03		1.92E-01		5.18E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.93E+01		7.07E+01		3.29E+01		6.45E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.97E-02		1.63E-01		6.49E-03		1.92E-01		5.19E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.94E+01		7.20E+01		3.28E+01		6.45E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.97E-02		1.63E-01		6.49E-03		1.92E-01		5.20E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.95E+01		6.77E+01		3.27E+01		6.44E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.97E-02		1.63E-01		6.49E-03		1.92E-01		5.21E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.96E+01		6.61E+01		3.26E+01		6.44E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.98E-02		1.62E-01		6.50E-03		1.92E-01		5.22E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.97E+01		6.66E+01		3.25E+01		6.44E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.99E-02		1.62E-01		6.51E-03		1.92E-01		5.24E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.98E+01		6.76E+01		3.24E+01		6.45E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.00E-02		1.62E-01		6.51E-03		1.92E-01		5.25E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.98E+01		6.80E+01		3.23E+01		6.45E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.02E-02		1.62E-01		6.52E-03		1.92E-01		5.26E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.99E+01		6.84E+01		3.22E+01		6.45E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.03E-02		1.61E-01		6.53E-03		1.92E-01		5.28E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.00E+01		6.88E+01		3.21E+01		6.45E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.03E-02		1.61E-01		6.54E-03		1.92E-01		5.31E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.01E+01		6.92E+01		3.21E+01		6.45E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.03E-02		1.61E-01		6.55E-03		1.92E-01		5.33E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.02E+01		6.97E+01		3.20E+01		6.45E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.02E-02		1.62E-01		6.56E-03		1.92E-01		5.36E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.03E+01		7.02E+01		3.19E+01		6.46E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.00E-02		1.62E-01		6.57E-03		1.92E-01		5.38E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.04E+01		7.02E+01		3.19E+01		6.47E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.99E-02		1.62E-01		6.57E-03		1.92E-01		5.41E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.05E+01		6.85E+01		3.18E+01		6.47E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.98E-02		1.62E-01		6.58E-03		1.92E-01		5.44E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.06E+01		6.80E+01		3.18E+01		6.48E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.98E-02		1.62E-01		6.59E-03		1.92E-01		5.47E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.07E+01		6.71E+01		3.18E+01		6.49E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.98E-02		1.62E-01		6.60E-03		1.92E-01		5.49E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.07E+01		6.87E+01		3.17E+01		6.50E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.98E-02		1.62E-01		6.60E-03		1.92E-01		5.52E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.08E+01		6.87E+01		3.17E+01		6.51E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.00E-02		1.62E-01		6.61E-03		1.92E-01		5.56E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.09E+01		6.74E+01		3.17E+01		6.51E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.02E-02		1.62E-01		6.61E-03		1.92E-01		5.59E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.10E+01		6.64E+01		3.17E+01		6.52E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.04E-02		1.61E-01		6.62E-03		1.92E-01		5.63E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.11E+01		6.60E+01		3.17E+01		6.54E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.07E-02		1.60E-01		6.62E-03		1.92E-01		5.66E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.12E+01		6.46E+01		3.17E+01		6.55E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.09E-02		1.60E-01		6.62E-03		1.92E-01		5.70E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.13E+01		6.27E+01		3.17E+01		6.55E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.12E-02		1.59E-01		6.62E-03		1.92E-01		5.74E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.14E+01		6.09E+01		3.18E+01		6.56E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.16E-02		1.58E-01		6.63E-03		1.92E-01		5.78E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.15E+01		6.03E+01		3.18E+01		6.57E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.19E-02		1.58E-01		6.63E-03		1.92E-01		5.82E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.16E+01		6.17E+01		3.19E+01		6.59E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.22E-02		1.57E-01		6.63E-03		1.92E-01		5.85E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.16E+01		6.08E+01		3.20E+01		6.60E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.24E-02		1.57E-01		6.64E-03		1.92E-01		5.90E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.17E+01		6.32E+01		3.21E+01		6.61E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.23E-02		1.57E-01		6.64E-03		1.92E-01		5.94E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.18E+01		6.55E+01		3.22E+01		6.62E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.23E-02		1.57E-01		6.65E-03		1.92E-01		5.98E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.19E+01		6.63E+01		3.23E+01		6.64E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.21E-02		1.57E-01		6.65E-03		1.92E-01		6.02E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.20E+01		6.80E+01		3.24E+01		6.66E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.19E-02		1.58E-01		6.66E-03		1.92E-01		6.07E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.21E+01		6.86E+01		3.25E+01		6.67E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.17E-02		1.58E-01		6.67E-03		1.92E-01		6.11E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.22E+01		6.89E+01		3.26E+01		6.69E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.15E-02		1.59E-01		6.67E-03		1.92E-01		6.15E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.23E+01		7.08E+01		3.27E+01		6.71E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.13E-02		1.59E-01		6.68E-03		1.92E-01		6.19E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.24E+01		7.20E+01		3.28E+01		6.74E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.11E-02		1.59E-01		6.69E-03		1.92E-01		6.23E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.25E+01		7.05E+01		3.28E+01		6.75E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.10E-02		1.60E-01		6.70E-03		1.92E-01		6.28E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.25E+01		6.59E+01		3.27E+01		6.77E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.09E-02		1.60E-01		6.71E-03		1.92E-01		6.32E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.26E+01		6.54E+01		3.26E+01		6.79E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.08E-02		1.60E-01		6.73E-03		1.91E-01		6.37E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.27E+01		6.56E+01		3.24E+01		6.81E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.08E-02		1.60E-01		6.74E-03		1.91E-01		6.41E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.28E+01		6.61E+01		3.23E+01		6.82E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.07E-02		1.60E-01		6.75E-03		1.91E-01		6.46E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.29E+01		6.66E+01		3.23E+01		6.84E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.06E-02		1.61E-01		6.77E-03		1.91E-01		6.50E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.30E+01		6.67E+01		3.23E+01		6.86E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.05E-02		1.61E-01		6.78E-03		1.91E-01		6.54E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.31E+01		6.53E+01		3.24E+01		6.88E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.04E-02		1.61E-01		6.80E-03		1.91E-01		6.58E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.32E+01		6.31E+01		3.26E+01		6.89E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.04E-02		1.61E-01		6.82E-03		1.91E-01		6.62E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.33E+01		6.13E+01		3.27E+01		6.91E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.04E-02		1.61E-01		6.83E-03		1.91E-01		6.67E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.34E+01		6.21E+01		3.29E+01		6.92E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.05E-02		1.61E-01		6.85E-03		1.91E-01		6.71E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.34E+01		6.37E+01		3.31E+01		6.93E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.06E-02		1.61E-01		6.87E-03		1.91E-01		6.75E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.35E+01		6.54E+01		3.32E+01		6.94E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.08E-02		1.60E-01		6.88E-03		1.91E-01		6.79E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.36E+01		6.47E+01		3.34E+01		6.94E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.10E-02		1.60E-01		6.90E-03		1.91E-01		6.83E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.37E+01		6.27E+01		3.35E+01		6.95E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.11E-02		1.60E-01		6.91E-03		1.91E-01		6.88E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.38E+01		6.50E+01		3.37E+01		6.96E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.12E-02		1.59E-01		6.93E-03		1.91E-01		6.92E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.39E+01		6.78E+01		3.38E+01		6.96E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.12E-02		1.59E-01		6.94E-03		1.91E-01		6.96E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.40E+01		6.89E+01		3.39E+01		6.96E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.12E-02		1.59E-01		6.95E-03		1.91E-01		7.00E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.41E+01		6.85E+01		3.40E+01		6.96E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.11E-02		1.60E-01		6.96E-03		1.91E-01		7.04E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.42E+01		6.65E+01		3.41E+01		6.96E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.09E-02		1.60E-01		6.98E-03		1.91E-01		7.08E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.43E+01		6.36E+01		3.42E+01		6.96E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.07E-02		1.60E-01		6.99E-03		1.91E-01		7.12E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.43E+01		6.07E+01		3.43E+01		6.95E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.06E-02		1.61E-01		7.00E-03		1.91E-01		7.15E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.44E+01		5.82E+01		3.43E+01		6.94E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.05E-02		1.61E-01		7.01E-03		1.91E-01		7.19E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.45E+01		5.81E+01		3.44E+01		6.94E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.05E-02		1.61E-01		7.02E-03		1.91E-01		7.23E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.46E+01		5.90E+01		3.44E+01		6.93E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.06E-02		1.61E-01		7.03E-03		1.91E-01		7.26E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.47E+01		5.86E+01		3.44E+01		6.93E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.07E-02		1.60E-01		7.04E-03		1.91E-01		7.30E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.48E+01		5.85E+01		3.44E+01		6.92E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.10E-02		1.60E-01		7.05E-03		1.91E-01		7.34E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.49E+01		5.99E+01		3.44E+01		6.91E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.14E-02		1.59E-01		7.06E-03		1.91E-01		7.37E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.50E+01		6.41E+01		3.44E+01		6.90E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.19E-02		1.58E-01		7.06E-03		1.91E-01		7.41E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.51E+01		6.91E+01		3.44E+01		6.89E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.23E-02		1.57E-01		7.07E-03		1.91E-01		7.44E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.52E+01		7.11E+01		3.46E+01		6.88E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.26E-02		1.56E-01		7.07E-03		1.91E-01		7.48E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.52E+01		7.03E+01		3.49E+01		6.87E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.29E-02		1.56E-01		7.07E-03		1.91E-01		7.51E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.53E+01		6.92E+01		3.52E+01		6.86E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.29E-02		1.55E-01		7.07E-03		1.91E-01		7.54E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.54E+01		7.05E+01		3.56E+01		6.85E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.29E-02		1.56E-01		7.07E-03		1.91E-01		7.58E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.55E+01		7.13E+01		3.61E+01		6.84E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.28E-02		1.56E-01		7.07E-03		1.91E-01		7.61E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.56E+01		7.07E+01		3.66E+01		6.83E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.25E-02		1.56E-01		7.07E-03		1.91E-01		7.64E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.57E+01		6.95E+01		3.70E+01		6.82E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.23E-02		1.57E-01		7.07E-03		1.91E-01		7.67E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.58E+01		6.71E+01		3.74E+01		6.81E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.21E-02		1.57E-01		7.07E-03		1.91E-01		7.70E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.59E+01		6.25E+01		3.77E+01		6.80E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.20E-02		1.58E-01		7.06E-03		1.91E-01		7.73E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.60E+01		5.84E+01		3.79E+01		6.79E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.19E-02		1.58E-01		7.06E-03		1.91E-01		7.76E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.61E+01		5.66E+01		3.80E+01		6.78E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.20E-02		1.58E-01		7.06E-03		1.91E-01		7.79E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.61E+01		5.59E+01		3.81E+01		6.78E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.21E-02		1.57E-01		7.05E-03		1.91E-01		7.82E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.62E+01		5.54E+01		3.81E+01		6.77E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.22E-02		1.57E-01		7.05E-03		1.91E-01		7.85E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.63E+01		5.46E+01		3.82E+01		6.76E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.22E-02		1.57E-01		7.05E-03		1.91E-01		7.87E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.64E+01		5.38E+01		3.82E+01		6.76E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.23E-02		1.57E-01		7.05E-03		1.91E-01		7.90E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.65E+01		5.46E+01		3.82E+01		6.75E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.23E-02		1.57E-01		7.05E-03		1.91E-01		7.93E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.66E+01		5.96E+01		3.82E+01		6.75E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.21E-02		1.57E-01		7.05E-03		1.91E-01		7.95E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.67E+01		6.42E+01		3.82E+01		6.75E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.18E-02		1.58E-01		7.05E-03		1.91E-01		7.98E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.68E+01		6.64E+01		3.82E+01		6.75E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.14E-02		1.59E-01		7.05E-03		1.91E-01		8.00E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.69E+01		6.88E+01		3.82E+01		6.74E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.11E-02		1.59E-01		7.05E-03		1.91E-01		8.03E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.70E+01		6.96E+01		3.82E+01		6.74E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.09E-02		1.60E-01		7.04E-03		1.91E-01		8.06E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.70E+01		6.81E+01		3.82E+01		6.74E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.06E-02		1.61E-01		7.04E-03		1.91E-01		8.08E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.71E+01		6.55E+01		3.82E+01		6.74E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.05E-02		1.61E-01		7.03E-03		1.91E-01		8.11E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.72E+01		6.54E+01		3.81E+01		6.74E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.05E-02		1.61E-01		7.03E-03		1.91E-01		8.14E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.73E+01		6.64E+01		3.81E+01		6.74E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.06E-02		1.61E-01		7.03E-03		1.91E-01		8.17E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.74E+01		6.68E+01		3.81E+01		6.75E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.08E-02		1.60E-01		7.03E-03		1.91E-01		8.20E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.75E+01		6.62E+01		3.81E+01		6.75E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.10E-02		1.60E-01		7.03E-03		1.91E-01		8.23E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.76E+01		6.60E+01		3.81E+01		6.75E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.12E-02		1.59E-01		7.03E-03		1.91E-01		8.26E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.77E+01		6.56E+01		3.81E+01		6.75E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.15E-02		1.59E-01		7.03E-03		1.91E-01		8.29E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.78E+01		6.41E+01		3.81E+01		6.75E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.16E-02		1.58E-01		7.03E-03		1.91E-01		8.32E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.79E+01		6.35E+01		3.81E+01		6.76E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.17E-02		1.58E-01		7.03E-03		1.91E-01		8.36E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.79E+01		6.44E+01		3.81E+01		6.76E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.16E-02		1.58E-01		7.04E-03		1.91E-01		8.39E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.80E+01		6.56E+01		3.81E+01		6.76E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.15E-02		1.59E-01		7.04E-03		1.91E-01		8.43E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.81E+01		6.61E+01		3.81E+01		6.77E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.13E-02		1.59E-01		7.05E-03		1.91E-01		8.47E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.82E+01		6.75E+01		3.81E+01		6.77E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.10E-02		1.60E-01		7.06E-03		1.91E-01		8.51E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.83E+01		7.01E+01		3.81E+01		6.78E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.08E-02		1.60E-01		7.06E-03		1.91E-01		8.54E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.84E+01		7.17E+01		3.82E+01		6.79E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.07E-02		1.60E-01		7.07E-03		1.91E-01		8.58E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.85E+01		7.20E+01		3.82E+01		6.79E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.06E-02		1.61E-01		7.08E-03		1.91E-01		8.62E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.86E+01		7.15E+01		3.82E+01		6.80E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.06E-02		1.61E-01		7.09E-03		1.91E-01		8.66E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.87E+01		7.06E+01		3.82E+01		6.81E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.07E-02		1.60E-01		7.10E-03		1.91E-01		8.69E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.88E+01		7.05E+01		3.82E+01		6.81E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.09E-02		1.60E-01		7.11E-03		1.91E-01		8.73E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.88E+01		7.02E+01		3.83E+01		6.82E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.10E-02		1.60E-01		7.13E-03		1.91E-01		8.76E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.89E+01		6.86E+01		3.83E+01		6.83E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.12E-02		1.59E-01		7.14E-03		1.91E-01		8.79E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.90E+01		6.77E+01		3.83E+01		6.83E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.13E-02		1.59E-01		7.16E-03		1.91E-01		8.82E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.91E+01		6.76E+01		3.83E+01		6.84E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.13E-02		1.59E-01		7.17E-03		1.91E-01		8.85E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.92E+01		6.82E+01		3.83E+01		6.84E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.14E-02		1.59E-01		7.19E-03		1.90E-01		8.87E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.93E+01		7.07E+01		3.83E+01		6.85E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.14E-02		1.59E-01		7.21E-03		1.90E-01		8.90E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.94E+01		6.96E+01		3.82E+01		6.85E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.14E-02		1.59E-01		7.22E-03		1.90E-01		8.92E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.95E+01		6.78E+01		3.82E+01		6.86E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.15E-02		1.59E-01		7.24E-03		1.90E-01		8.94E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.96E+01		6.87E+01		3.82E+01		6.86E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.17E-02		1.58E-01		7.25E-03		1.90E-01		8.96E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.97E+01		7.21E+01		3.82E+01		6.87E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.19E-02		1.58E-01		7.27E-03		1.90E-01		8.98E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.97E+01		7.30E+01		3.81E+01		6.87E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.21E-02		1.57E-01		7.28E-03		1.90E-01		9.00E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.98E+01		6.79E+01		3.81E+01		6.89E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.22E-02		1.57E-01		7.29E-03		1.90E-01		9.02E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.99E+01		6.38E+01		3.82E+01		6.90E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.22E-02		1.57E-01		7.30E-03		1.90E-01		9.04E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.00E+01		6.25E+01		3.83E+01		6.91E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.22E-02		1.57E-01		7.31E-03		1.90E-01		9.05E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.01E+01		6.40E+01		3.83E+01		6.92E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.22E-02		1.57E-01		7.32E-03		1.90E-01		9.07E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.02E+01		6.49E+01		3.84E+01		6.92E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.22E-02		1.57E-01		7.32E-03		1.90E-01		9.08E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.03E+01		6.52E+01		3.85E+01		6.93E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.22E-02		1.57E-01		7.32E-03		1.90E-01		9.10E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.04E+01		6.47E+01		3.86E+01		6.93E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.23E-02		1.57E-01		7.33E-03		1.90E-01		9.11E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.05E+01		6.49E+01		3.86E+01		6.93E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.23E-02		1.57E-01		7.33E-03		1.90E-01		9.12E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.06E+01		6.54E+01		3.87E+01		6.94E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.24E-02		1.57E-01		7.33E-03		1.90E-01		9.14E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.06E+01		6.60E+01		3.88E+01		6.96E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.24E-02		1.57E-01		7.33E-03		1.90E-01		9.15E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.07E+01		6.70E+01		3.87E+01		6.97E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.24E-02		1.57E-01		7.34E-03		1.90E-01		9.16E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.08E+01		6.75E+01		3.87E+01		6.98E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.24E-02		1.57E-01		7.34E-03		1.90E-01		9.17E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.09E+01		6.72E+01		3.87E+01		6.98E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.23E-02		1.57E-01		7.34E-03		1.90E-01		9.18E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.10E+01		6.64E+01		3.86E+01		6.99E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.22E-02		1.57E-01		7.33E-03		1.90E-01		9.19E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.11E+01		6.48E+01		3.85E+01		7.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.22E-02		1.57E-01		7.33E-03		1.90E-01		9.20E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.12E+01		6.49E+01		3.84E+01		7.01E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.22E-02		1.57E-01		7.33E-03		1.90E-01		9.21E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.13E+01		6.53E+01		3.83E+01		7.02E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.22E-02		1.57E-01		7.33E-03		1.90E-01		9.22E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.14E+01		6.64E+01		3.82E+01		7.04E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.22E-02		1.57E-01		7.33E-03		1.90E-01		9.23E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.15E+01		6.78E+01		3.80E+01		7.06E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.21E-02		1.57E-01		7.33E-03		1.90E-01		9.24E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.15E+01		6.79E+01		3.79E+01		7.09E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.20E-02		1.57E-01		7.32E-03		1.90E-01		9.25E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.16E+01		6.60E+01		3.78E+01		7.10E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.20E-02		1.57E-01		7.32E-03		1.90E-01		9.26E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.17E+01		6.53E+01		3.77E+01		7.11E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.21E-02		1.57E-01		7.32E-03		1.90E-01		9.26E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.18E+01		6.60E+01		3.76E+01		7.11E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.22E-02		1.57E-01		7.31E-03		1.90E-01		9.27E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.19E+01		6.50E+01		3.76E+01		7.12E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.22E-02		1.57E-01		7.31E-03		1.90E-01		9.29E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.20E+01		6.41E+01		3.75E+01		7.13E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.22E-02		1.57E-01		7.31E-03		1.90E-01		9.30E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.21E+01		6.51E+01		3.74E+01		7.15E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.22E-02		1.57E-01		7.31E-03		1.90E-01		9.31E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.22E+01		6.52E+01		3.74E+01		7.17E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.19E-02		1.58E-01		7.30E-03		1.90E-01		9.33E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.23E+01		6.48E+01		3.73E+01		7.20E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.17E-02		1.58E-01		7.30E-03		1.90E-01		9.34E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.24E+01		6.49E+01		3.72E+01		7.23E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.14E-02		1.59E-01		7.30E-03		1.90E-01		9.35E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.24E+01		6.66E+01		3.72E+01		7.25E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.14E-02		1.59E-01		7.30E-03		1.90E-01		9.37E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.25E+01		6.89E+01		3.71E+01		7.28E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.14E-02		1.59E-01		7.30E-03		1.90E-01		9.39E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.26E+01		6.93E+01		3.71E+01		7.30E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.16E-02		1.58E-01		7.30E-03		1.90E-01		9.41E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.27E+01		6.95E+01		3.71E+01		7.33E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.19E-02		1.58E-01		7.30E-03		1.90E-01		9.43E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.28E+01		6.97E+01		3.70E+01		7.35E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.22E-02		1.57E-01		7.30E-03		1.90E-01		9.45E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.29E+01		6.78E+01		3.70E+01		7.37E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.24E-02		1.57E-01		7.31E-03		1.90E-01		9.47E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.30E+01		6.62E+01		3.69E+01		7.39E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.25E-02		1.57E-01		7.31E-03		1.90E-01		9.50E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.31E+01		6.57E+01		3.69E+01		7.41E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.24E-02		1.57E-01		7.32E-03		1.90E-01		9.53E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.32E+01		6.61E+01		3.69E+01		7.43E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.24E-02		1.57E-01		7.32E-03		1.90E-01		9.56E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.33E+01		6.58E+01		3.69E+01		7.45E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.23E-02		1.57E-01		7.32E-03		1.90E-01		9.60E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.33E+01		6.54E+01		3.69E+01		7.46E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.23E-02		1.57E-01		7.33E-03		1.90E-01		9.63E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.34E+01		6.60E+01		3.69E+01		7.48E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.22E-02		1.57E-01		7.34E-03		1.90E-01		9.66E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.35E+01		6.54E+01		3.69E+01		7.50E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.21E-02		1.57E-01		7.35E-03		1.90E-01		9.70E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.36E+01		6.42E+01		3.69E+01		7.51E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.20E-02		1.58E-01		7.35E-03		1.90E-01		9.73E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.37E+01		6.42E+01		3.69E+01		7.53E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.19E-02		1.58E-01		7.36E-03		1.90E-01		9.77E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.38E+01		6.50E+01		3.70E+01		7.55E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.18E-02		1.58E-01		7.37E-03		1.90E-01		9.81E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.39E+01		6.54E+01		3.70E+01		7.57E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.18E-02		1.58E-01		7.37E-03		1.90E-01		9.85E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.40E+01		6.58E+01		3.70E+01		7.58E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.18E-02		1.58E-01		7.38E-03		1.90E-01		9.89E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.41E+01		6.80E+01		3.71E+01		7.60E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.18E-02		1.58E-01		7.38E-03		1.90E-01		9.93E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.42E+01		6.95E+01		3.71E+01		7.61E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.18E-02		1.58E-01		7.39E-03		1.90E-01		9.98E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.42E+01		6.94E+01		3.71E+01		7.63E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.18E-02		1.58E-01		7.39E-03		1.90E-01		1.00E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.43E+01		6.81E+01		3.72E+01		7.64E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.18E-02		1.58E-01		7.39E-03		1.90E-01		1.01E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.44E+01		6.85E+01		3.72E+01		7.66E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.18E-02		1.58E-01		7.39E-03		1.90E-01		1.01E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.45E+01		6.93E+01		3.72E+01		7.67E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.19E-02		1.58E-01		7.39E-03		1.90E-01		1.02E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.46E+01		6.97E+01		3.72E+01		7.68E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.19E-02		1.58E-01		7.39E-03		1.90E-01		1.02E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.47E+01		6.92E+01		3.72E+01		7.69E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.20E-02		1.58E-01		7.39E-03		1.90E-01		1.03E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.48E+01		6.85E+01		3.72E+01		7.70E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.21E-02		1.57E-01		7.39E-03		1.90E-01		1.03E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.49E+01		6.71E+01		3.72E+01		7.71E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.22E-02		1.57E-01		7.39E-03		1.90E-01		1.04E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.50E+01		6.41E+01		3.72E+01		7.72E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.24E-02		1.57E-01		7.39E-03		1.90E-01		1.04E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.51E+01		6.12E+01		3.72E+01		7.73E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.27E-02		1.56E-01		7.38E-03		1.90E-01		1.05E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.51E+01		6.20E+01		3.72E+01		7.74E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.29E-02		1.56E-01		7.38E-03		1.90E-01		1.05E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.52E+01		6.41E+01		3.71E+01		7.74E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.29E-02		1.55E-01		7.38E-03		1.90E-01		1.06E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.53E+01		6.54E+01		3.68E+01		7.75E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.29E-02		1.55E-01		7.38E-03		1.90E-01		1.06E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.54E+01		6.72E+01		3.65E+01		7.76E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.29E-02		1.56E-01		7.38E-03		1.90E-01		1.07E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.55E+01		6.94E+01		3.63E+01		7.76E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.28E-02		1.56E-01		7.38E-03		1.90E-01		1.07E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.56E+01		7.11E+01		3.60E+01		7.77E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.28E-02		1.56E-01		7.39E-03		1.90E-01		1.07E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.57E+01		7.12E+01		3.58E+01		7.77E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.28E-02		1.56E-01		7.39E-03		1.90E-01		1.08E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.58E+01		6.86E+01		3.58E+01		7.77E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.28E-02		1.56E-01		7.40E-03		1.90E-01		1.08E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.59E+01		6.64E+01		3.58E+01		7.78E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.27E-02		1.56E-01		7.41E-03		1.90E-01		1.08E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.60E+01		6.72E+01		3.58E+01		7.78E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.27E-02		1.56E-01		7.41E-03		1.90E-01		1.09E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.60E+01		6.79E+01		3.58E+01		7.78E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.26E-02		1.56E-01		7.42E-03		1.90E-01		1.09E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.61E+01		6.77E+01		3.60E+01		7.79E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.25E-02		1.56E-01		7.43E-03		1.90E-01		1.09E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.62E+01		6.86E+01		3.62E+01		7.79E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.25E-02		1.56E-01		7.44E-03		1.90E-01		1.10E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.63E+01		6.97E+01		3.63E+01		7.79E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.25E-02		1.56E-01		7.44E-03		1.90E-01		1.10E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.64E+01		6.88E+01		3.64E+01		7.79E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.26E-02		1.56E-01		7.45E-03		1.90E-01		1.10E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.65E+01		6.49E+01		3.66E+01		7.78E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.27E-02		1.56E-01		7.46E-03		1.90E-01		1.10E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.66E+01		6.23E+01		3.67E+01		7.78E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.28E-02		1.56E-01		7.47E-03		1.90E-01		1.10E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.67E+01		6.09E+01		3.68E+01		7.78E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.28E-02		1.56E-01		7.48E-03		1.90E-01		1.10E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.68E+01		6.06E+01		3.69E+01		7.78E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.29E-02		1.56E-01		7.48E-03		1.90E-01		1.10E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.69E+01		6.09E+01		3.69E+01		7.77E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.29E-02		1.56E-01		7.48E-03		1.90E-01		1.10E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.69E+01		6.23E+01		3.70E+01		7.77E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.28E-02		1.56E-01		7.48E-03		1.90E-01		1.11E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.70E+01		6.46E+01		3.70E+01		7.76E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.27E-02		1.56E-01		7.48E-03		1.90E-01		1.11E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.71E+01		6.58E+01		3.70E+01		7.76E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.27E-02		1.56E-01		7.48E-03		1.90E-01		1.11E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.72E+01		6.48E+01		3.71E+01		7.76E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.27E-02		1.56E-01		7.47E-03		1.90E-01		1.10E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.73E+01		6.43E+01		3.71E+01		7.76E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.27E-02		1.56E-01		7.46E-03		1.90E-01		1.10E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.74E+01		6.43E+01		3.72E+01		7.75E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.27E-02		1.56E-01		7.45E-03		1.90E-01		1.10E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.75E+01		6.47E+01		3.72E+01		7.75E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.28E-02		1.56E-01		7.44E-03		1.90E-01		1.10E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.76E+01		6.51E+01		3.72E+01		7.75E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.28E-02		1.56E-01		7.43E-03		1.90E-01		1.10E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.77E+01		6.49E+01		3.73E+01		7.75E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.27E-02		1.56E-01		7.41E-03		1.90E-01		1.10E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.78E+01		6.51E+01		3.73E+01		7.75E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.27E-02		1.56E-01		7.40E-03		1.90E-01		1.11E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.78E+01		6.71E+01		3.75E+01		7.75E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.26E-02		1.56E-01		7.39E-03		1.90E-01		1.11E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.79E+01		6.85E+01		3.77E+01		7.74E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.25E-02		1.56E-01		7.39E-03		1.90E-01		1.11E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.80E+01		6.39E+01		3.80E+01		7.74E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.24E-02		1.57E-01		7.39E-03		1.90E-01		1.11E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.81E+01		6.20E+01		3.84E+01		7.74E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.23E-02		1.57E-01		7.39E-03		1.90E-01		1.11E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.82E+01		6.21E+01		3.88E+01		7.74E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.21E-02		1.57E-01		7.39E-03		1.90E-01		1.11E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.83E+01		6.53E+01		3.91E+01		7.74E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.20E-02		1.58E-01		7.39E-03		1.90E-01		1.11E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.84E+01		6.82E+01		3.94E+01		7.73E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.18E-02		1.58E-01		7.40E-03		1.90E-01		1.11E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.85E+01		6.84E+01		3.96E+01		7.73E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.18E-02		1.58E-01		7.40E-03		1.90E-01		1.11E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.86E+01		6.86E+01		3.99E+01		7.73E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.17E-02		1.58E-01		7.40E-03		1.90E-01		1.11E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.87E+01		6.95E+01		4.02E+01		7.74E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.17E-02		1.58E-01		7.41E-03		1.90E-01		1.12E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.87E+01		7.13E+01		4.04E+01		7.74E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.18E-02		1.58E-01		7.41E-03		1.90E-01		1.12E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.88E+01		7.30E+01		4.06E+01		7.74E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.18E-02		1.58E-01		7.42E-03		1.90E-01		1.12E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.89E+01		7.31E+01		4.07E+01		7.75E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.18E-02		1.58E-01		7.43E-03		1.90E-01		1.12E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.90E+01		6.90E+01		4.08E+01		7.76E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.17E-02		1.58E-01		7.44E-03		1.90E-01		1.12E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.91E+01		6.60E+01		4.09E+01		7.76E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.17E-02		1.58E-01		7.46E-03		1.90E-01		1.12E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.92E+01		6.64E+01		4.10E+01		7.76E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.17E-02		1.58E-01		7.47E-03		1.90E-01		1.13E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.93E+01		6.71E+01		4.10E+01		7.76E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.17E-02		1.58E-01		7.49E-03		1.90E-01		1.13E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.94E+01		6.76E+01		4.10E+01		7.77E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.17E-02		1.58E-01		7.51E-03		1.90E-01		1.13E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.95E+01		6.74E+01		4.09E+01		7.80E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.17E-02		1.58E-01		7.53E-03		1.90E-01		1.13E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.96E+01		6.65E+01		4.07E+01		7.84E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.17E-02		1.58E-01		7.55E-03		1.90E-01		1.13E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.96E+01		6.50E+01		4.06E+01		7.88E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.17E-02		1.58E-01		7.57E-03		1.90E-01		1.13E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.97E+01		6.21E+01		4.05E+01		7.90E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.17E-02		1.58E-01		7.59E-03		1.90E-01		1.14E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.98E+01		5.74E+01		4.04E+01		7.94E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.17E-02		1.58E-01		7.61E-03		1.90E-01		1.14E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.99E+01		5.96E+01		4.03E+01		7.99E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.17E-02		1.58E-01		7.62E-03		1.90E-01		1.14E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		9.00E+01		6.34E+01		4.02E+01		8.05E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.17E-02		1.58E-01		7.63E-03		1.89E-01		1.14E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01





Multifloor_devc1

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



Tầng 1

Tầng 2




_1512166563.xls
Chart1

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000387		0.000387

		0.000453		0.000387

		0.00555		0.000387

		0.0144		0.000387

		0.0157		0.000387

		0.0144		0.000387

		0.0125		0.000387

		0.0106		0.000387

		0.00984		0.000387

		0.00943		0.000387

		0.00923		0.000387

		0.00879		0.000387

		0.00813		0.000387

		0.00761		0.000387

		0.00681		0.000387

		0.0061		0.000387

		0.00586		0.000387

		0.00565		0.000387

		0.00537		0.000387

		0.00527		0.000387

		0.00533		0.000387

		0.00562		0.000387

		0.00619		0.000387

		0.00685		0.000387

		0.00733		0.000387

		0.00722		0.000387

		0.00633		0.000387

		0.00542		0.000387

		0.00485		0.000387

		0.00444		0.000387

		0.00406		0.000387

		0.00374		0.000387

		0.00346		0.000387

		0.00321		0.000387

		0.00303		0.000387

		0.0029		0.000387

		0.00273		0.000387

		0.00249		0.000387

		0.00215		0.000387

		0.00186		0.000387

		0.00167		0.000387

		0.00155		0.000387

		0.00152		0.000387

		0.00153		0.000387

		0.00154		0.000387

		0.00155		0.000387

		0.00157		0.000387

		0.00157		0.000387

		0.00156		0.000387

		0.00157		0.000387

		0.0016		0.000387

		0.00164		0.000387

		0.00169		0.000387

		0.00173		0.000387

		0.00178		0.000387

		0.00183		0.000387

		0.00188		0.000387

		0.00189		0.000387

		0.00189		0.000387

		0.00189		0.000387

		0.0019		0.000387

		0.00185		0.000387

		0.00178		0.000387

		0.00167		0.000387

		0.00152		0.000387

		0.00139		0.000387

		0.00134		0.000387

		0.00135		0.000387

		0.00137		0.000387

		0.00141		0.000387

		0.00144		0.000387

		0.00147		0.000387

		0.00154		0.000387

		0.00164		0.000387

		0.00174		0.000387

		0.00184		0.000387

		0.00197		0.000387

		0.00216		0.000387

		0.00236		0.000387

		0.00257		0.000387

		0.00275		0.000387

		0.0029		0.000387

		0.00304		0.000387

		0.00322		0.000387

		0.00345		0.000387

		0.00368		0.000387

		0.00387		0.000387

		0.00401		0.000387

		0.00414		0.000387

		0.00436		0.000387

		0.00473		0.000387

		0.00515		0.000387

		0.0057		0.000387

		0.00636		0.000387

		0.00712		0.000387

		0.00788		0.000387

		0.00849		0.000387

		0.00895		0.000387

		0.00922		0.000387

		0.00929		0.000387

		0.00913		0.000387

		0.00878		0.000387

		0.00834		0.000387

		0.00791		0.000387

		0.00744		0.000387

		0.00696		0.000387

		0.00658		0.000387

		0.00627		0.000387

		0.00599		0.000387

		0.00569		0.000387

		0.00537		0.000387

		0.00509		0.000387

		0.00486		0.000387

		0.00468		0.000387

		0.00453		0.000387

		0.0044		0.000387

		0.00429		0.000387

		0.00416		0.000387

		0.00402		0.000387

		0.00389		0.000387

		0.0038		0.000387

		0.00379		0.000387

		0.00382		0.000387

		0.00379		0.000387

		0.00372		0.000387

		0.00355		0.000387

		0.0033		0.000387

		0.00305		0.000387

		0.00289		0.000387

		0.0028		0.000387

		0.00277		0.000387

		0.00279		0.000387

		0.00286		0.000387

		0.00297		0.000387

		0.00308		0.000387

		0.0032		0.000387

		0.00331		0.000387

		0.00342		0.000387

		0.00351		0.000387

		0.00363		0.000387

		0.0038		0.000387

		0.00396		0.000387

		0.00411		0.000387

		0.00424		0.000387

		0.00436		0.000387

		0.00448		0.000387

		0.0046		0.000387

		0.00474		0.000387

		0.00487		0.000387

		0.00492		0.000387

		0.00489		0.000387

		0.00482		0.000387

		0.00475		0.000387

		0.00469		0.000387

		0.00463		0.000387

		0.00455		0.000387

		0.00446		0.000387

		0.00439		0.000387

		0.00432		0.000387

		0.00427		0.000387

		0.00424		0.000387

		0.00427		0.000387

		0.00433		0.000387

		0.0044		0.000387

		0.00446		0.000387

		0.0045		0.000387

		0.00453		0.000387

		0.00455		0.000387

		0.00456		0.000387

		0.00459		0.000387

		0.00465		0.000387

		0.00474		0.000387

		0.00485		0.000387

		0.00494		0.000387

		0.00504		0.000387

		0.00515		0.000387

		0.00529		0.000387

		0.00542		0.000387

		0.00552		0.000387

		0.00561		0.000387

		0.00568		0.000387

		0.00573		0.000387

		0.00576		0.000387

		0.00576		0.000387

		0.00571		0.000387

		0.00566		0.000387

		0.00563		0.000387

		0.00563		0.000387

		0.00566		0.000387

		0.00572		0.000387

		0.00578		0.000387

		0.00582		0.000387

		0.00581		0.000387

		0.00579		0.000387

		0.00579		0.000387

		0.0058		0.000387

		0.00584		0.000387

		0.00596		0.000387

		0.00611		0.000387

		0.00622		0.000387

		0.00633		0.000387

		0.00643		0.000387

		0.00652		0.000387

		0.00663		0.000387

		0.00677		0.000387

		0.00692		0.000387

		0.00706		0.000387

		0.00709		0.000387

		0.00704		0.000387

		0.00695		0.000387

		0.00686		0.000387

		0.00684		0.000387

		0.00686		0.000387

		0.00692		0.000387

		0.007		0.000387

		0.00712		0.000387

		0.00725		0.000387

		0.00738		0.000387

		0.00752		0.000387

		0.00764		0.000387

		0.00774		0.000387

		0.0078		0.000387

		0.00783		0.000387

		0.00781		0.000387

		0.00775		0.000387

		0.00765		0.000387

		0.00755		0.000387

		0.00747		0.000387

		0.0074		0.000387

		0.00733		0.000387

		0.00728		0.000387

		0.00728		0.000387

		0.00729		0.000387

		0.00729		0.000387

		0.00728		0.000387

		0.00725		0.000387

		0.00723		0.000387

		0.00718		0.000387

		0.00712		0.000387

		0.00702		0.000387

		0.00693		0.000387

		0.00688		0.000387

		0.00687		0.000387

		0.0069		0.000387

		0.00692		0.000387

		0.00691		0.000387

		0.00689		0.000387

		0.00688		0.000387

		0.0069		0.000387

		0.00698		0.000387

		0.00714		0.000387

		0.00733		0.000387

		0.00753		0.000387

		0.00771		0.000387

		0.00784		0.000387

		0.0079		0.000387

		0.00793		0.000387

		0.00794		0.000388

		0.00795		0.000388

		0.00795		0.000388

		0.00795		0.000388

		0.00796		0.000388

		0.00797		0.000389

		0.008		0.000389

		0.00807		0.00039

		0.00816		0.00039

		0.00824		0.000391

		0.00833		0.000392

		0.00845		0.000393

		0.00858		0.000394

		0.00869		0.000395

		0.00878		0.000397

		0.00886		0.000399

		0.00891		0.000403

		0.00893		0.000408

		0.00891		0.000415

		0.00885		0.000426

		0.00879		0.000439

		0.00872		0.000452

		0.00866		0.000465

		0.00862		0.000479

		0.00861		0.000495

		0.00865		0.000511

		0.00873		0.000525

		0.00886		0.000539

		0.00904		0.000553

		0.00926		0.000565

		0.00954		0.000574

		0.00986		0.000582

		0.0102		0.00059

		0.0106		0.000599

		0.011		0.000609

		0.0115		0.000617

		0.0119		0.000624

		0.0124		0.000631

		0.0126		0.000638

		0.0127		0.000645

		0.0125		0.000653

		0.0122		0.000663

		0.0119		0.000674

		0.0116		0.000688

		0.0113		0.000703

		0.0112		0.000719

		0.0112		0.000734

		0.0113		0.000749

		0.0116		0.000763

		0.0118		0.000777

		0.012		0.000791

		0.0122		0.000809

		0.0124		0.000828

		0.0124		0.00085

		0.0125		0.000873

		0.0125		0.000896

		0.0125		0.000918

		0.0125		0.00094

		0.0125		0.000962

		0.0125		0.000987

		0.0123		0.00101

		0.0122		0.00104

		0.0121		0.00108

		0.012		0.00111

		0.0119		0.00115

		0.0119		0.00119

		0.012		0.00122

		0.012		0.00125

		0.012		0.00128

		0.012		0.00131

		0.012		0.00133

		0.012		0.00134

		0.012		0.00136

		0.0121		0.00137

		0.0121		0.00137

		0.0121		0.00138

		0.0121		0.00139

		0.012		0.0014

		0.012		0.00141

		0.0119		0.00141

		0.0118		0.00141

		0.0117		0.00142

		0.0116		0.00142

		0.0115		0.00142

		0.0115		0.00142

		0.0115		0.00142

		0.0116		0.00142

		0.0117		0.00142

		0.012		0.00143

		0.0123		0.00143

		0.0126		0.00142

		0.013		0.00142

		0.0133		0.00141

		0.0135		0.0014

		0.0137		0.0014

		0.0137		0.00139

		0.0137		0.00139

		0.0136		0.00138

		0.0136		0.00138

		0.0137		0.00137

		0.0137		0.00137

		0.0138		0.00135

		0.0138		0.00134

		0.0138		0.00132

		0.0138		0.00132

		0.0138		0.00135

		0.0138		0.0014

		0.0139		0.00145

		0.014		0.0015

		0.0142		0.00156

		0.0145		0.00162

		0.0147		0.00169

		0.015		0.00175

		0.0152		0.00181

		0.0153		0.00189

		0.0153		0.00198

		0.0152		0.00208

		0.0151		0.00219

		0.015		0.00232

		0.0149		0.00245

		0.0148		0.00257

		0.0147		0.00268

		0.0147		0.00277

		0.0147		0.00285

		0.0149		0.00291

		0.0152		0.00295

		0.0154		0.00299

		0.0157		0.00303

		0.0161		0.00306

		0.0164		0.0031

		0.0168		0.00314

		0.0172		0.00315

		0.0175		0.00314

		0.0177		0.00312

		0.0177		0.0031

		0.0177		0.00305

		0.0177		0.00299

		0.0177		0.00293

		0.0178		0.00287

		0.0178		0.00284

		0.0179		0.00282

		0.0181		0.00281

		0.0181		0.00283

		0.0182		0.00287

		0.0182		0.00291

		0.018		0.00294

		0.0178		0.00293

		0.0176		0.0029

		0.0175		0.00284

		0.0174		0.00278

		0.0175		0.00275

		0.0176		0.00272

		0.0176		0.00272

		0.0176		0.00273

		0.0176		0.00275

		0.0175		0.0028

		0.0174		0.0029

		0.0173		0.00306

		0.0173		0.00324

		0.0173		0.00345

		0.0172		0.00366

		0.0172		0.00383

		0.0172		0.00396

		0.0171		0.00407

		0.0172		0.00416

		0.0172		0.00423

		0.0173		0.00427

		0.0174		0.00427

		0.0173		0.00423

		0.0172		0.00417

		0.0169		0.0041

		0.0165		0.00402

		0.0162		0.00394

		0.0159		0.00388

		0.0156		0.00384

		0.0156		0.0038

		0.0157		0.00378

		0.0159		0.00376

		0.0162		0.00376

		0.0165		0.00377

		0.0168		0.0038

		0.0171		0.00383

		0.0174		0.00388

		0.0175		0.00393

		0.0176		0.00399

		0.0177		0.00405

		0.0178		0.00411

		0.0178		0.00417

		0.0179		0.00424

		0.0179		0.00431

		0.018		0.00437

		0.018		0.0044

		0.018		0.0044

		0.0179		0.00438

		0.0178		0.00435

		0.0178		0.00431

		0.0178		0.00425

		0.0178		0.00418

		0.018		0.00412

		0.0184		0.00408

		0.0189		0.00404

		0.0193		0.00403

		0.0197		0.00404

		0.0199		0.00408

		0.02		0.00416

		0.02		0.00428

		0.0201		0.00449

		0.0204		0.00481

		0.0207		0.00517

		0.0211		0.00553

		0.0215		0.00588

		0.0217		0.00624

		0.0218		0.00653

		0.0218		0.00671

		0.0219		0.00672

		0.0219		0.00656

		0.0218		0.00633

		0.0216		0.00608

		0.0214		0.00581

		0.0213		0.00557

		0.0211		0.00536

		0.0209		0.00519

		0.0207		0.00506

		0.0205		0.00496

		0.0203		0.00489

		0.0202		0.00485

		0.0201		0.00482

		0.0201		0.00482

		0.0201		0.00481

		0.0202		0.00481

		0.0203		0.00482

		0.0204		0.00482

		0.0205		0.00484

		0.0206		0.00486

		0.0207		0.00487

		0.0208		0.00489

		0.021		0.0049

		0.021		0.00492

		0.0211		0.00495

		0.0211		0.00497

		0.0211		0.00498

		0.021		0.00498

		0.0209		0.00498

		0.0208		0.00498

		0.0206		0.00497

		0.0206		0.00496

		0.0207		0.00495

		0.0208		0.00495

		0.021		0.00495

		0.0212		0.00496

		0.0213		0.00497

		0.0212		0.00497

		0.021		0.00499

		0.0207		0.00501

		0.0204		0.00503

		0.0203		0.00505

		0.0201		0.00509

		0.0201		0.00513

		0.0201		0.0052

		0.0201		0.00529

		0.0203		0.0054

		0.0205		0.00554

		0.0208		0.00568

		0.0211		0.00583

		0.0212		0.00598

		0.0212		0.00612

		0.0211		0.00626

		0.0209		0.00638

		0.0206		0.0065

		0.0204		0.0066

		0.0203		0.00667

		0.0202		0.00672

		0.0203		0.00675

		0.0203		0.00677

		0.0204		0.00678

		0.0205		0.00678

		0.0207		0.00678

		0.0209		0.00679

		0.0211		0.00679

		0.0213		0.00679

		0.0216		0.0068

		0.0219		0.0068

		0.0222		0.00682

		0.0225		0.00683

		0.0229		0.00683

		0.0233		0.00684

		0.0237		0.00686

		0.0241		0.00688

		0.0243		0.00689

		0.0245		0.0069

		0.0245		0.0069

		0.0244		0.00689

		0.0243		0.00688

		0.0241		0.00686

		0.0239		0.00684

		0.0237		0.00681

		0.0234		0.00678

		0.023		0.00675

		0.0227		0.00672

		0.0224		0.00668

		0.0222		0.00666

		0.0221		0.00663

		0.0221		0.0066

		0.0222		0.00657

		0.0225		0.00654

		0.0228		0.00651

		0.0231		0.00648

		0.0234		0.00644

		0.0236		0.00641

		0.0237		0.00639

		0.0237		0.00636

		0.0237		0.00634

		0.0235		0.00633

		0.0234		0.00633

		0.0234		0.00632

		0.0233		0.00632

		0.0232		0.00632

		0.0232		0.00632

		0.0231		0.00632

		0.0231		0.00632

		0.0231		0.00632

		0.0232		0.00633

		0.0233		0.00633

		0.0235		0.00634

		0.0237		0.00635

		0.0239		0.00637

		0.0242		0.00639

		0.0244		0.00642

		0.0247		0.00644

		0.025		0.00647

		0.0253		0.0065

		0.0256		0.00652

		0.0258		0.00654

		0.0261		0.00656

		0.0264		0.00656

		0.0267		0.00656

		0.0269		0.00656

		0.0272		0.00656

		0.0275		0.00656

		0.0279		0.00655

		0.0281		0.00655

		0.0283		0.00655

		0.0284		0.00656

		0.0284		0.00657

		0.0284		0.00658

		0.0284		0.00659

		0.0282		0.00661

		0.028		0.00662

		0.0277		0.00664

		0.0274		0.00666

		0.0271		0.00668

		0.0269		0.00669

		0.0266		0.00671

		0.0264		0.00673

		0.0262		0.00675

		0.0261		0.00676

		0.0261		0.00678

		0.026		0.00679

		0.0259		0.0068

		0.0258		0.0068

		0.0256		0.00681

		0.0255		0.00681

		0.0254		0.00681

		0.0254		0.00682

		0.0257		0.00682

		0.0262		0.00683

		0.0268		0.00684

		0.0273		0.00686

		0.0278		0.00688

		0.0282		0.0069

		0.0283		0.00693

		0.0284		0.00697

		0.0283		0.00702

		0.0283		0.00707

		0.0282		0.00713

		0.0281		0.00718

		0.028		0.00723

		0.0279		0.00727

		0.0278		0.0073

		0.0278		0.00733

		0.0277		0.00735

		0.0276		0.00736

		0.0276		0.00737

		0.0276		0.00739

		0.0279		0.00741

		0.0283		0.00743

		0.0287		0.00746

		0.029		0.00749

		0.0292		0.00752

		0.0294		0.00755

		0.0296		0.00758

		0.0297		0.00762

		0.0298		0.00765

		0.0299		0.00768

		0.03		0.00771

		0.03		0.00774

		0.0301		0.00778

		0.0303		0.00781

		0.0304		0.00784

		0.0306		0.00787

		0.0308		0.00791

		0.0309		0.00793

		0.0309		0.00796

		0.0309		0.00798

		0.0309		0.00798

		0.0309		0.00799

		0.0308		0.00799

		0.0307		0.00799

		0.0305		0.00799

		0.0304		0.00798

		0.0303		0.00798

		0.0303		0.00798

		0.0303		0.00799

		0.0304		0.00799

		0.0305		0.008

		0.0307		0.00801

		0.0309		0.00801

		0.0311		0.00802

		0.0313		0.00803

		0.0315		0.00804

		0.0317		0.00805

		0.0318		0.00806

		0.032		0.00807

		0.0322		0.00808

		0.0324		0.00809

		0.0326		0.0081

		0.0328		0.0081

		0.0329		0.00811

		0.033		0.00812

		0.033		0.00813

		0.033		0.00814

		0.0331		0.00814

		0.0331		0.00815

		0.0331		0.00816

		0.0331		0.00817

		0.0332		0.00818

		0.0333		0.00818

		0.0335		0.00819

		0.0337		0.0082

		0.0339		0.00821

		0.0341		0.00821

		0.0342		0.00822

		0.0342		0.00823

		0.0341		0.00824

		0.034		0.00825

		0.0338		0.00826

		0.0335		0.00827

		0.0333		0.00829

		0.0331		0.00832

		0.0329		0.00834

		0.0328		0.00838

		0.0328		0.00842

		0.0328		0.00846

		0.0328		0.00851

		0.0329		0.00855

		0.033		0.00858

		0.033		0.00862

		0.0331		0.00866

		0.0333		0.0087

		0.0335		0.00873

		0.0337		0.00877

		0.0339		0.0088

		0.0341		0.00884

		0.0343		0.00888

		0.0346		0.00893

		0.0349		0.00898

		0.0352		0.00904

		0.0355		0.00909

		0.0358		0.00914

		0.0361		0.0092

		0.0363		0.00927

		0.0366		0.00935

		0.0367		0.00942

		0.0369		0.00949

		0.0371		0.00956

		0.0372		0.00963

		0.0373		0.00968

		0.0373		0.00972

		0.0372		0.00976

		0.0371		0.00978

		0.0371		0.00981

		0.037		0.00983

		0.037		0.00986

		0.0368		0.0099

		0.0367		0.00995

		0.0365		0.01

		0.0363		0.01

		0.0361		0.0101

		0.0358		0.0101

		0.0355		0.0102

		0.0353		0.0102

		0.0352		0.0102

		0.0353		0.0102

		0.0355		0.0103

		0.0358		0.0103

		0.0361		0.0103

		0.0365		0.0104

		0.0369		0.0104

		0.0373		0.0105

		0.0377		0.0105

		0.0379		0.0106

		0.0379		0.0107

		0.038		0.0107

		0.0382		0.0108

		0.0384		0.0109

		0.0386		0.0109

		0.0388		0.011

		0.0389		0.011

		0.0389		0.011

		0.0388		0.011

		0.0387		0.0111

		0.0385		0.0111

		0.0383		0.0111

		0.0381		0.0111

		0.0379		0.0111

		0.0378		0.0111

		0.0377		0.0111

		0.0377		0.0111

		0.0377		0.0111

		0.0377		0.0111

		0.0377		0.0111

		0.0377		0.011

		0.0375		0.011

		0.0372		0.011

		0.0369		0.011

		0.0366		0.011

		0.0363		0.011

		0.036		0.0111

		0.0358		0.0111

		0.0358		0.0111

		0.0358		0.0111

		0.0361		0.0111

		0.0368		0.0112

		0.0375		0.0112

		0.0383		0.0112

		0.0389		0.0113

		0.0392		0.0113

		0.0393		0.0113

		0.0393		0.0113

		0.0392		0.0113

		0.039		0.0114

		0.0389		0.0114

		0.0389		0.0114

		0.039		0.0114

		0.039		0.0114

		0.0392		0.0114

		0.0395		0.0114

		0.0397		0.0114

		0.04		0.0114

		0.0403		0.0114

		0.0405		0.0114

		0.0406		0.0114

		0.0406		0.0115

		0.0405		0.0115

		0.0403		0.0115

		0.04		0.0115

		0.0397		0.0115

		0.0393		0.0115

		0.0388		0.0116

		0.0385		0.0116

		0.0383		0.0116

		0.0382		0.0116

		0.0382		0.0116

		0.0384		0.0117

		0.0389		0.0117

		0.0395		0.0117

		0.0401		0.0117

		0.0407		0.0117

		0.0411		0.0118

		0.0413		0.0118

		0.0414		0.0118

		0.0413		0.0118

		0.0409		0.0119

		0.0405		0.0119

		0.04		0.0119

		0.0397		0.012

		0.0394		0.012

		0.0392		0.012

		0.039		0.0121

		0.0387		0.0121

		0.0383		0.0122

		0.038		0.0122

		0.0378		0.0123

		0.0379		0.0124

		0.0381		0.0125

		0.0385		0.0126

		0.0387		0.0127

		0.0386		0.0128

		0.0384		0.0128

		0.038		0.0129

		0.0376		0.013

		0.0372		0.0131

		0.0368		0.0132

		0.0365		0.0134

		0.0362		0.0135

		0.0361		0.0136

		0.0359		0.0138

		0.0359		0.0139

		0.0359		0.014

		0.0359		0.0142

		0.036		0.0143

		0.0361		0.0143

		0.0363		0.0144

		0.0365		0.0144

		0.0368		0.0144

		0.0371		0.0144

		0.0374		0.0144

		0.0376		0.0144

		0.0379		0.0144

		0.038		0.0144

		0.0382		0.0144

		0.0383		0.0144

		0.0383		0.0145

		0.0383		0.0145

		0.0384		0.0145

		0.0386		0.0145

		0.0389		0.0144

		0.0392		0.0144

		0.0397		0.0144

		0.0402		0.0143

		0.0407		0.0143

		0.0411		0.0142

		0.0415		0.0142

		0.0418		0.0142

		0.0418		0.0141

		0.0418		0.0141

		0.0417		0.0141

		0.0416		0.014

		0.0413		0.014

		0.0408		0.014

		0.0404		0.014

		0.0401		0.014

		0.0399		0.0139

		0.0398		0.0139

		0.04		0.0139

		0.0404		0.0139

		0.0408		0.0139

		0.0413		0.0139

		0.0418		0.0139

		0.0422		0.0139

		0.0427		0.0139

		0.0432		0.0139

		0.0437		0.0138

		0.044		0.0138

		0.0443		0.0138

		0.0445		0.0138

		0.0445		0.0138

		0.0446		0.0138

		0.0447		0.0138

		0.0448		0.0138

		0.0449		0.0138

		0.045		0.0138

		0.0452		0.0137

		0.0455		0.0137

		0.0457		0.0137

		0.0459		0.0137

		0.0461		0.0137

		0.0464		0.0137

		0.0468		0.0136

		0.0473		0.0136

		0.0479		0.0136

		0.0483		0.0136

		0.0488		0.0137

		0.0493		0.0137

		0.0496		0.0138

		0.0497		0.0139

		0.0497		0.0141

		0.0496		0.0143

		0.0495		0.0145

		0.0495		0.0146

		0.0497		0.0148

		0.05		0.015

		0.0504		0.0151

		0.051		0.0152

		0.0516		0.0153

		0.0522		0.0153

		0.0526		0.0154

		0.0526		0.0154

		0.0525		0.0154

		0.0523		0.0154

		0.0521		0.0155

		0.0518		0.0155

		0.0515		0.0155

		0.0513		0.0155

		0.0513		0.0155

		0.0513		0.0155

		0.0514		0.0155

		0.0515		0.0155

		0.0517		0.0155

		0.0516		0.0155

		0.0516		0.0154

		0.0515		0.0154

		0.0515		0.0154

		0.0515		0.0154

		0.0516		0.0154

		0.0517		0.0154

		0.0517		0.0153

		0.0518		0.0153

		0.052		0.0153

		0.0523		0.0153

		0.0527		0.0153

		0.053		0.0153

		0.0533		0.0153

		0.0537		0.0153

		0.054		0.0153

		0.0541		0.0153

		0.0542		0.0153

		0.0542		0.0153

		0.0541		0.0153

		0.054		0.0154

		0.0539		0.0154

		0.0537		0.0154

		0.0536		0.0154

		0.0535		0.0154

		0.0535		0.0155

		0.0535		0.0155

		0.0535		0.0155

		0.0536		0.0155

		0.0538		0.0155

		0.0541		0.0156

		0.0545		0.0156

		0.0547		0.0156



T 1

T 2



Multifloor_devcd

		s		%/m		%/m		%/m		%/m		%/m		mol/mol		mol/mol		mol/mol		mol/mol		mol/mol		mol/mol		mol/mol		mol/mol		mol/mol		mol/mol

		Time		SD1		SD01		SD02		SD03		SD04		CO		OXY		CO01		OXY01		CO02		OXY02		CO03		OXY03		CO04		OXY04

		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.05E-01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.00E-01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.89E-01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.74E-01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.58E-01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.42E-01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.38E-01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.23E-01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.12E-01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		9.01E-01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		9.93E-01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.08E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.17E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.27E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.35E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.44E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.53E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.62E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.71E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.81E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.89E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.98E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.07E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.53E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.16E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.55E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.25E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.44E-02		1.74E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.34E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.57E-02		1.72E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.43E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.44E-02		1.74E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.52E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.25E-02		1.79E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.61E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.06E-02		1.83E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.70E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		9.84E-03		1.85E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.79E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		9.43E-03		1.85E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.88E+00		1.10E-06		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		9.23E-03		1.86E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.97E+00		4.82E-01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.79E-03		1.87E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.06E+00		2.87E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.13E-03		1.88E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.15E+00		5.94E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.61E-03		1.90E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.24E+00		8.08E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.81E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.33E+00		1.13E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.10E-03		1.93E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.42E+00		1.34E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.86E-03		1.93E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.51E+00		1.35E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.65E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.60E+00		1.28E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.37E-03		1.95E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.69E+00		1.30E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.27E-03		1.95E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.78E+00		2.35E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.33E-03		1.95E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.87E+00		3.62E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.62E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.96E+00		4.46E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.19E-03		1.93E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.05E+00		5.15E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.85E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.14E+00		5.97E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.33E-03		1.90E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.23E+00		5.93E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.22E-03		1.90E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.32E+00		4.95E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.33E-03		1.92E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.41E+00		4.60E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.42E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.50E+00		4.44E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.85E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.59E+00		4.38E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.44E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.68E+00		4.19E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.06E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.77E+00		3.95E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.74E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.86E+00		3.84E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.46E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.95E+00		3.96E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.21E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.04E+00		4.00E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.03E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.13E+00		4.35E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.90E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.22E+00		5.30E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.73E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.31E+00		6.05E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.49E-03		2.01E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.40E+00		6.20E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.15E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.49E+00		5.98E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.86E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.58E+00		6.12E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.67E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.67E+00		6.16E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.55E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.76E+00		5.93E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.52E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.85E+00		5.99E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.53E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.94E+00		5.90E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.54E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.03E+00		5.69E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.55E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.12E+00		5.84E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.57E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.21E+00		6.25E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.57E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.30E+00		6.60E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.56E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.39E+00		7.04E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.57E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.48E+00		7.59E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.60E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.57E+00		8.00E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.64E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.66E+00		8.17E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.69E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.75E+00		7.92E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.73E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.84E+00		7.56E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.78E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.93E+00		7.44E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.83E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.02E+00		7.48E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.88E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.11E+00		7.33E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.89E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.20E+00		6.98E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.89E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.29E+00		6.30E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.89E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.38E+00		5.92E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.90E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.47E+00		5.73E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.85E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.56E+00		5.53E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.78E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.65E+00		5.27E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.67E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.74E+00		5.06E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.52E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.83E+00		4.56E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.39E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.92E+00		4.13E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.34E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.01E+00		4.25E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.35E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.10E+00		4.85E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.37E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.19E+00		4.90E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.41E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.28E+00		4.94E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.44E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.37E+00		4.63E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.47E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.46E+00		3.89E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.54E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.55E+00		4.18E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.64E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.64E+00		5.25E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.74E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.73E+00		5.99E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.84E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.82E+00		6.38E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.97E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.91E+00		6.49E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.16E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		9.00E+00		6.29E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.36E-03		2.01E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		9.09E+00		6.04E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.57E-03		2.01E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		9.18E+00		6.10E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.75E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		9.27E+00		5.97E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.90E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		9.36E+00		5.86E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.04E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		9.45E+00		6.44E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.22E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		9.54E+00		6.56E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.45E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		9.63E+00		6.51E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.68E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		9.72E+00		6.67E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.87E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		9.81E+00		6.85E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.01E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		9.90E+00		7.24E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.14E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		9.99E+00		6.49E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.36E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.01E+01		5.57E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.73E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.02E+01		5.34E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.15E-03		1.95E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.03E+01		5.45E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.70E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.04E+01		5.57E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.36E-03		1.92E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.04E+01		5.77E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.12E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.05E+01		5.75E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.88E-03		1.89E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.06E+01		5.64E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.49E-03		1.88E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.07E+01		6.18E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.95E-03		1.87E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.08E+01		6.82E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		9.22E-03		1.86E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.09E+01		6.86E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		9.29E-03		1.86E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.10E+01		7.02E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		9.13E-03		1.86E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.11E+01		7.59E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.78E-03		1.87E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.12E+01		8.05E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.34E-03		1.88E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.13E+01		7.87E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.91E-03		1.89E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.13E+01		6.85E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.44E-03		1.90E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.14E+01		6.28E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.96E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.15E+01		5.97E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.58E-03		1.92E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.16E+01		5.92E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.27E-03		1.93E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.17E+01		6.07E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.99E-03		1.93E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.18E+01		6.12E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.69E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.19E+01		5.79E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.37E-03		1.95E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.20E+01		5.29E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.09E-03		1.95E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.21E+01		6.01E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.86E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.22E+01		6.15E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.68E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.22E+01		5.85E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.53E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.23E+01		6.23E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.40E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.24E+01		6.45E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.29E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.25E+01		6.05E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.16E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.26E+01		5.58E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.02E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.27E+01		5.25E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.89E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.28E+01		4.68E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.80E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.29E+01		4.51E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.79E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.30E+01		4.18E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.82E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.31E+01		3.98E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.79E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.31E+01		4.00E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.72E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.32E+01		4.36E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.55E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.33E+01		5.23E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.30E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.34E+01		6.02E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.05E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.35E+01		6.26E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.89E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.36E+01		6.54E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.80E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.37E+01		6.67E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.77E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.38E+01		6.78E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.79E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.39E+01		6.66E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.86E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.40E+01		6.77E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.97E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.40E+01		7.04E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.08E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.41E+01		6.84E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.20E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.42E+01		6.15E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.31E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.43E+01		5.82E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.42E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.44E+01		5.75E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.51E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.45E+01		6.00E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.63E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.46E+01		6.38E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.80E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.47E+01		6.35E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		3.96E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.48E+01		5.61E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.11E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.49E+01		5.25E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.24E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.49E+01		5.21E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.36E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.50E+01		5.48E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.48E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.51E+01		5.83E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.60E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.52E+01		6.16E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.74E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.53E+01		6.27E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.87E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.54E+01		5.35E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.92E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.55E+01		4.57E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.89E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.56E+01		4.70E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.82E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.57E+01		4.96E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.75E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.58E+01		5.31E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.69E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.58E+01		5.65E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.63E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.59E+01		5.75E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.55E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.60E+01		5.95E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.46E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.61E+01		5.78E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.39E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.62E+01		6.10E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.32E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.63E+01		6.95E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.27E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.64E+01		7.21E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.24E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.65E+01		6.66E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.27E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.66E+01		5.84E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.33E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.67E+01		5.26E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.40E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.67E+01		5.41E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.46E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.68E+01		5.12E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.50E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.69E+01		4.47E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.53E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.70E+01		3.94E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.55E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.71E+01		3.56E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.56E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.72E+01		3.44E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.59E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.73E+01		3.42E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.65E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.74E+01		3.90E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.74E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.75E+01		5.02E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.85E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.76E+01		5.22E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		4.94E-03		1.95E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.76E+01		4.85E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.04E-03		1.95E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.77E+01		4.82E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.15E-03		1.95E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.78E+01		4.80E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.29E-03		1.95E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.79E+01		4.71E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.42E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.80E+01		4.99E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.52E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.81E+01		5.47E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.61E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.82E+01		5.80E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.68E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.83E+01		5.77E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.73E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.84E+01		5.81E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.76E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.85E+01		6.26E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.76E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.85E+01		6.66E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.71E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.86E+01		6.84E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.66E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.87E+01		6.80E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.63E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.88E+01		6.84E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.63E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.89E+01		7.25E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.66E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.90E+01		7.09E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.72E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.91E+01		6.67E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.78E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.92E+01		6.25E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.82E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.93E+01		6.07E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.81E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.94E+01		5.90E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.79E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.94E+01		6.17E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.79E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.95E+01		6.73E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.80E-03		1.94E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.96E+01		6.89E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.84E-03		1.93E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.97E+01		6.90E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		5.96E-03		1.93E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.98E+01		7.09E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.11E-03		1.93E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		1.99E+01		7.02E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.22E-03		1.93E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.00E+01		6.32E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.33E-03		1.92E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.01E+01		5.42E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.43E-03		1.92E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.02E+01		4.92E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.52E-03		1.92E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.03E+01		4.99E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.63E-03		1.92E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.03E+01		5.04E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.77E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.04E+01		5.23E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.92E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.05E+01		5.66E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.06E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.06E+01		5.91E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.09E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.07E+01		5.64E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.04E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.08E+01		4.88E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.95E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.09E+01		5.02E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.86E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.10E+01		5.91E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.84E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.11E+01		6.07E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.86E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.12E+01		6.41E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.92E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.12E+01		6.69E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.00E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.13E+01		6.19E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.12E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.14E+01		5.27E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.25E-03		1.90E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.15E+01		4.93E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.38E-03		1.90E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.16E+01		5.39E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.52E-03		1.90E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.17E+01		6.17E+01		7.62E-14		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.64E-03		1.89E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.18E+01		6.66E+01		4.98E-11		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.74E-03		1.89E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.19E+01		6.86E+01		2.26E-09		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.80E-03		1.89E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.20E+01		6.83E+01		1.21E-08		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.83E-03		1.89E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.21E+01		6.67E+01		1.28E-08		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.81E-03		1.89E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.21E+01		6.51E+01		1.22E-08		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.75E-03		1.89E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.22E+01		6.35E+01		1.75E-06		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.65E-03		1.89E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.23E+01		6.16E+01		6.95E-04		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.55E-03		1.90E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.24E+01		5.67E+01		1.01E-02		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.47E-03		1.90E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.25E+01		4.86E+01		3.22E-02		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.40E-03		1.90E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.26E+01		4.61E+01		3.95E-02		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.33E-03		1.90E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.27E+01		4.55E+01		3.99E-02		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.28E-03		1.90E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.28E+01		4.43E+01		4.23E-02		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.28E-03		1.90E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.29E+01		4.39E+01		5.47E-02		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.29E-03		1.90E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.30E+01		4.63E+01		6.34E-02		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.29E-03		1.90E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.30E+01		5.38E+01		8.82E-02		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.28E-03		1.90E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.31E+01		6.06E+01		3.32E-01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.25E-03		1.90E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.32E+01		6.10E+01		1.23E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.23E-03		1.90E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.33E+01		5.81E+01		2.53E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.18E-03		1.90E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.34E+01		5.69E+01		3.85E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.12E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.35E+01		5.65E+01		5.21E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.02E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.36E+01		5.44E+01		6.54E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.93E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.37E+01		5.14E+01		7.66E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.88E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.38E+01		5.03E+01		8.56E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.87E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.39E+01		5.46E+01		9.25E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.90E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.39E+01		6.15E+01		9.79E+00		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.92E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.40E+01		6.64E+01		1.02E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.91E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.41E+01		6.99E+01		1.05E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.89E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.42E+01		7.28E+01		1.07E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.88E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.43E+01		7.47E+01		1.10E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.90E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.44E+01		7.32E+01		1.12E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		6.98E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.45E+01		6.95E+01		1.14E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.14E-03		1.91E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.46E+01		6.72E+01		1.16E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.33E-03		1.90E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.47E+01		6.56E+01		1.18E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.53E-03		1.90E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.48E+01		6.57E+01		1.20E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.71E-03		1.89E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.48E+01		6.93E+01		1.21E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.84E-03		1.89E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.49E+01		6.93E+01		1.23E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.90E-03		1.89E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.50E+01		6.53E+01		1.25E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.93E-03		1.89E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.51E+01		6.06E+01		1.27E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.94E-03		1.89E-01		3.88E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.52E+01		5.60E+01		1.29E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.95E-03		1.89E-01		3.88E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.53E+01		5.65E+01		1.31E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.95E-03		1.89E-01		3.88E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.54E+01		6.58E+01		1.32E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.95E-03		1.89E-01		3.88E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.55E+01		7.01E+01		1.33E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.96E-03		1.89E-01		3.88E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.56E+01		7.12E+01		1.34E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		7.97E-03		1.89E-01		3.89E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.57E+01		7.25E+01		1.35E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.00E-03		1.89E-01		3.89E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.57E+01		7.17E+01		1.36E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.07E-03		1.89E-01		3.90E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.58E+01		6.92E+01		1.37E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.16E-03		1.88E-01		3.90E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.59E+01		6.96E+01		1.37E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.24E-03		1.88E-01		3.91E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.60E+01		6.90E+01		1.38E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.33E-03		1.88E-01		3.92E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.61E+01		6.21E+01		1.39E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.45E-03		1.88E-01		3.93E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.62E+01		5.45E+01		1.40E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.58E-03		1.87E-01		3.94E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.63E+01		4.99E+01		1.43E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.69E-03		1.87E-01		3.95E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.64E+01		4.72E+01		1.47E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.78E-03		1.87E-01		3.97E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.65E+01		4.57E+01		1.51E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.86E-03		1.87E-01		3.99E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.66E+01		4.61E+01		1.52E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.91E-03		1.87E-01		4.03E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.66E+01		4.57E+01		1.53E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.93E-03		1.87E-01		4.08E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.67E+01		4.45E+01		1.52E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.91E-03		1.87E-01		4.15E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.68E+01		5.08E+01		1.52E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.85E-03		1.87E-01		4.26E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.69E+01		5.76E+01		1.53E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.79E-03		1.87E-01		4.39E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.70E+01		6.32E+01		1.55E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.72E-03		1.87E-01		4.52E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.71E+01		6.75E+01		1.56E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.66E-03		1.87E-01		4.65E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.72E+01		6.80E+01		1.57E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.62E-03		1.87E-01		4.79E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.73E+01		6.68E+01		1.59E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.61E-03		1.87E-01		4.95E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.74E+01		6.65E+01		1.60E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.65E-03		1.87E-01		5.11E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.75E+01		6.60E+01		1.62E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.73E-03		1.87E-01		5.25E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.75E+01		6.59E+01		1.63E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		8.86E-03		1.87E-01		5.39E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.76E+01		6.69E+01		1.65E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		9.04E-03		1.86E-01		5.53E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.77E+01		6.82E+01		1.66E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		9.26E-03		1.86E-01		5.65E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.78E+01		6.81E+01		1.68E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		9.54E-03		1.85E-01		5.74E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.79E+01		6.30E+01		1.70E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		9.86E-03		1.85E-01		5.82E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.80E+01		6.34E+01		1.71E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.02E-02		1.84E-01		5.90E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.81E+01		6.54E+01		1.71E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.06E-02		1.83E-01		5.99E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.82E+01		6.52E+01		1.71E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.10E-02		1.82E-01		6.09E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.83E+01		6.35E+01		1.70E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.15E-02		1.81E-01		6.17E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.84E+01		6.12E+01		1.69E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.19E-02		1.80E-01		6.24E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.84E+01		6.10E+01		1.69E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.24E-02		1.79E-01		6.31E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.85E+01		6.24E+01		1.68E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.26E-02		1.78E-01		6.38E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.86E+01		5.78E+01		1.67E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.27E-02		1.78E-01		6.45E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.87E+01		5.53E+01		1.66E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.25E-02		1.79E-01		6.53E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.88E+01		5.29E+01		1.66E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.22E-02		1.79E-01		6.63E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.89E+01		5.35E+01		1.65E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.19E-02		1.80E-01		6.74E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.90E+01		5.95E+01		1.67E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.16E-02		1.81E-01		6.88E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.91E+01		6.43E+01		1.73E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.13E-02		1.81E-01		7.03E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.92E+01		6.68E+01		1.79E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.12E-02		1.82E-01		7.19E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.93E+01		6.59E+01		1.84E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.12E-02		1.82E-01		7.34E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.93E+01		6.30E+01		1.87E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.13E-02		1.81E-01		7.49E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.94E+01		6.24E+01		1.87E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.16E-02		1.81E-01		7.63E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.95E+01		6.45E+01		1.86E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.18E-02		1.80E-01		7.77E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.96E+01		6.72E+01		1.85E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.20E-02		1.80E-01		7.91E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.97E+01		6.46E+01		1.84E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.22E-02		1.79E-01		8.09E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.98E+01		6.35E+01		1.83E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.24E-02		1.79E-01		8.28E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		2.99E+01		6.47E+01		1.82E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.24E-02		1.79E-01		8.50E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.00E+01		6.31E+01		1.80E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.25E-02		1.79E-01		8.73E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.01E+01		6.30E+01		1.78E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.25E-02		1.79E-01		8.96E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.02E+01		6.51E+01		1.76E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.25E-02		1.79E-01		9.18E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.02E+01		6.45E+01		1.74E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.25E-02		1.79E-01		9.40E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.03E+01		6.53E+01		1.72E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.25E-02		1.79E-01		9.62E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.04E+01		6.63E+01		1.71E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.25E-02		1.79E-01		9.87E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.05E+01		6.71E+01		1.70E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.23E-02		1.79E-01		1.01E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.06E+01		6.93E+01		1.69E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.22E-02		1.79E-01		1.04E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.07E+01		7.05E+01		1.68E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.21E-02		1.80E-01		1.08E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.08E+01		6.90E+01		1.67E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.20E-02		1.80E-01		1.11E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.09E+01		6.53E+01		1.66E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.19E-02		1.80E-01		1.15E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.10E+01		6.43E+01		1.65E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.19E-02		1.80E-01		1.19E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.11E+01		6.39E+01		1.65E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.20E-02		1.80E-01		1.22E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.11E+01		6.39E+01		1.64E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.20E-02		1.80E-01		1.25E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.12E+01		6.47E+01		1.64E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.20E-02		1.80E-01		1.28E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.13E+01		6.61E+01		1.70E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.20E-02		1.80E-01		1.31E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.14E+01		6.45E+01		1.78E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.20E-02		1.80E-01		1.33E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.15E+01		6.29E+01		1.87E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.20E-02		1.80E-01		1.34E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.16E+01		6.15E+01		1.96E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.20E-02		1.80E-01		1.36E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.17E+01		6.10E+01		2.05E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.21E-02		1.80E-01		1.37E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.18E+01		6.41E+01		2.12E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.21E-02		1.80E-01		1.37E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.19E+01		6.91E+01		2.18E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.21E-02		1.80E-01		1.38E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.20E+01		7.26E+01		2.22E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.21E-02		1.80E-01		1.39E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.20E+01		7.21E+01		2.25E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.20E-02		1.80E-01		1.40E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.21E+01		6.51E+01		2.23E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.20E-02		1.80E-01		1.41E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.22E+01		6.30E+01		2.20E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.19E-02		1.80E-01		1.41E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.23E+01		5.51E+01		2.18E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.18E-02		1.80E-01		1.41E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.24E+01		5.21E+01		2.16E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.17E-02		1.80E-01		1.42E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.25E+01		5.11E+01		2.15E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.16E-02		1.81E-01		1.42E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.26E+01		5.20E+01		2.14E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.15E-02		1.81E-01		1.42E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.27E+01		5.01E+01		2.14E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.15E-02		1.81E-01		1.42E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.28E+01		4.64E+01		2.13E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.15E-02		1.81E-01		1.42E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.29E+01		4.53E+01		2.12E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.16E-02		1.81E-01		1.42E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.29E+01		4.56E+01		2.12E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.17E-02		1.80E-01		1.42E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.30E+01		4.63E+01		2.13E+01		0.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.20E-02		1.80E-01		1.43E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.31E+01		5.20E+01		2.16E+01		5.84E-15		0.00E+00		0.00E+00		1.23E-02		1.79E-01		1.43E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.32E+01		5.85E+01		2.19E+01		1.11E-14		0.00E+00		0.00E+00		1.26E-02		1.78E-01		1.42E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.33E+01		6.34E+01		2.22E+01		1.11E-14		0.00E+00		0.00E+00		1.30E-02		1.78E-01		1.42E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.34E+01		6.64E+01		2.24E+01		1.11E-14		0.00E+00		0.00E+00		1.33E-02		1.77E-01		1.41E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.35E+01		6.67E+01		2.25E+01		1.67E-14		0.00E+00		0.00E+00		1.35E-02		1.76E-01		1.40E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.36E+01		6.58E+01		2.26E+01		4.79E-14		0.00E+00		0.00E+00		1.37E-02		1.76E-01		1.40E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.37E+01		6.56E+01		2.27E+01		8.16E-14		0.00E+00		0.00E+00		1.37E-02		1.76E-01		1.39E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.38E+01		6.47E+01		2.28E+01		8.88E-14		0.00E+00		0.00E+00		1.37E-02		1.76E-01		1.39E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.38E+01		6.40E+01		2.31E+01		8.88E-14		0.00E+00		0.00E+00		1.36E-02		1.76E-01		1.38E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.39E+01		6.43E+01		2.36E+01		8.88E-14		0.00E+00		0.00E+00		1.36E-02		1.76E-01		1.38E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.40E+01		6.58E+01		2.41E+01		1.07E-13		0.00E+00		0.00E+00		1.37E-02		1.76E-01		1.37E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.41E+01		6.58E+01		2.46E+01		1.22E-13		0.00E+00		0.00E+00		1.37E-02		1.76E-01		1.37E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.42E+01		6.80E+01		2.50E+01		1.22E-13		0.00E+00		0.00E+00		1.38E-02		1.76E-01		1.35E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.43E+01		6.67E+01		2.53E+01		1.29E-13		0.00E+00		0.00E+00		1.38E-02		1.76E-01		1.34E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.44E+01		6.60E+01		2.55E+01		5.55E-11		0.00E+00		0.00E+00		1.38E-02		1.76E-01		1.32E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.45E+01		6.72E+01		2.56E+01		3.74E-10		0.00E+00		0.00E+00		1.38E-02		1.76E-01		1.32E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.46E+01		6.95E+01		2.57E+01		3.87E-10		0.00E+00		0.00E+00		1.38E-02		1.76E-01		1.35E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.47E+01		7.05E+01		2.56E+01		3.69E-10		0.00E+00		0.00E+00		1.38E-02		1.76E-01		1.40E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.47E+01		7.08E+01		2.54E+01		3.53E-10		0.00E+00		0.00E+00		1.39E-02		1.76E-01		1.45E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.48E+01		7.14E+01		2.54E+01		3.62E-10		0.00E+00		0.00E+00		1.40E-02		1.75E-01		1.50E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.49E+01		6.86E+01		2.57E+01		7.39E-10		0.00E+00		0.00E+00		1.42E-02		1.75E-01		1.56E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.50E+01		6.09E+01		2.61E+01		3.91E-09		0.00E+00		0.00E+00		1.45E-02		1.74E-01		1.62E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.51E+01		5.59E+01		2.66E+01		1.65E-08		0.00E+00		0.00E+00		1.47E-02		1.74E-01		1.69E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.52E+01		5.48E+01		2.73E+01		1.62E-07		0.00E+00		0.00E+00		1.50E-02		1.73E-01		1.75E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.53E+01		5.96E+01		2.78E+01		6.22E-06		0.00E+00		0.00E+00		1.52E-02		1.73E-01		1.81E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.54E+01		6.26E+01		2.83E+01		8.92E-05		0.00E+00		0.00E+00		1.53E-02		1.72E-01		1.89E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.55E+01		6.20E+01		2.86E+01		3.93E-04		0.00E+00		0.00E+00		1.53E-02		1.73E-01		1.98E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.56E+01		6.37E+01		2.89E+01		7.61E-04		0.00E+00		0.00E+00		1.52E-02		1.73E-01		2.08E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.56E+01		6.49E+01		2.91E+01		9.13E-04		0.00E+00		0.00E+00		1.51E-02		1.73E-01		2.19E-03		2.02E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.57E+01		6.55E+01		2.92E+01		1.09E-03		0.00E+00		0.00E+00		1.50E-02		1.73E-01		2.32E-03		2.01E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.58E+01		6.65E+01		2.92E+01		1.47E-03		0.00E+00		0.00E+00		1.49E-02		1.73E-01		2.45E-03		2.01E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.59E+01		6.60E+01		2.90E+01		3.55E-03		0.00E+00		0.00E+00		1.48E-02		1.74E-01		2.57E-03		2.01E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.60E+01		6.64E+01		2.88E+01		1.30E-02		0.00E+00		0.00E+00		1.47E-02		1.74E-01		2.68E-03		2.01E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.61E+01		6.88E+01		2.85E+01		2.94E-02		0.00E+00		0.00E+00		1.47E-02		1.74E-01		2.77E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.62E+01		7.04E+01		2.81E+01		5.43E-02		0.00E+00		0.00E+00		1.47E-02		1.74E-01		2.85E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.63E+01		6.97E+01		2.78E+01		7.73E-02		0.00E+00		0.00E+00		1.49E-02		1.73E-01		2.91E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.64E+01		6.87E+01		2.74E+01		8.80E-02		0.00E+00		0.00E+00		1.52E-02		1.73E-01		2.95E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.65E+01		6.78E+01		2.72E+01		1.23E-01		0.00E+00		0.00E+00		1.54E-02		1.72E-01		2.99E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.65E+01		6.56E+01		2.71E+01		1.98E-01		0.00E+00		0.00E+00		1.57E-02		1.71E-01		3.03E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.66E+01		6.44E+01		2.70E+01		3.20E-01		0.00E+00		0.00E+00		1.61E-02		1.71E-01		3.06E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.67E+01		6.61E+01		2.69E+01		4.45E-01		0.00E+00		0.00E+00		1.64E-02		1.70E-01		3.10E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.68E+01		6.44E+01		2.68E+01		5.25E-01		0.00E+00		0.00E+00		1.68E-02		1.69E-01		3.14E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.69E+01		6.37E+01		2.67E+01		5.66E-01		0.00E+00		0.00E+00		1.72E-02		1.68E-01		3.15E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.70E+01		6.40E+01		2.67E+01		5.86E-01		0.00E+00		0.00E+00		1.75E-02		1.67E-01		3.14E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.71E+01		6.51E+01		2.68E+01		6.20E-01		0.00E+00		0.00E+00		1.77E-02		1.67E-01		3.12E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.72E+01		6.71E+01		2.70E+01		6.92E-01		0.00E+00		0.00E+00		1.77E-02		1.67E-01		3.10E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.73E+01		6.86E+01		2.74E+01		7.79E-01		0.00E+00		0.00E+00		1.77E-02		1.67E-01		3.05E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.74E+01		6.90E+01		2.77E+01		8.49E-01		0.00E+00		0.00E+00		1.77E-02		1.67E-01		2.99E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.74E+01		6.82E+01		2.80E+01		9.23E-01		0.00E+00		0.00E+00		1.77E-02		1.67E-01		2.93E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.75E+01		6.35E+01		2.81E+01		1.02E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.78E-02		1.67E-01		2.87E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.76E+01		6.23E+01		2.81E+01		1.13E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.78E-02		1.67E-01		2.84E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.77E+01		6.56E+01		2.80E+01		1.24E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.79E-02		1.67E-01		2.82E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.78E+01		6.81E+01		2.80E+01		1.34E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.81E-02		1.66E-01		2.81E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.79E+01		6.92E+01		2.79E+01		1.43E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.81E-02		1.66E-01		2.83E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.80E+01		6.84E+01		2.79E+01		1.50E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.82E-02		1.66E-01		2.87E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.81E+01		6.66E+01		2.79E+01		1.58E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.82E-02		1.66E-01		2.91E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.82E+01		6.58E+01		2.78E+01		1.65E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.80E-02		1.66E-01		2.94E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.83E+01		6.65E+01		2.77E+01		1.72E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.78E-02		1.67E-01		2.93E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.83E+01		6.85E+01		2.76E+01		1.77E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.76E-02		1.67E-01		2.90E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.84E+01		6.77E+01		2.75E+01		1.83E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.75E-02		1.68E-01		2.84E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.85E+01		6.26E+01		2.74E+01		1.89E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.74E-02		1.68E-01		2.78E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.86E+01		6.26E+01		2.72E+01		1.94E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.75E-02		1.68E-01		2.75E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.87E+01		6.36E+01		2.71E+01		2.00E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.76E-02		1.67E-01		2.72E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.88E+01		6.50E+01		2.69E+01		2.05E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.76E-02		1.67E-01		2.72E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.89E+01		6.69E+01		2.66E+01		2.10E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.76E-02		1.67E-01		2.73E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.90E+01		6.69E+01		2.66E+01		2.14E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.76E-02		1.67E-01		2.75E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.91E+01		6.53E+01		2.67E+01		2.18E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.75E-02		1.67E-01		2.80E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.92E+01		6.31E+01		2.69E+01		2.22E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.74E-02		1.68E-01		2.90E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.92E+01		6.19E+01		2.71E+01		2.26E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.73E-02		1.68E-01		3.06E-03		2.00E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.93E+01		6.05E+01		2.73E+01		2.29E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.73E-02		1.68E-01		3.24E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.94E+01		6.02E+01		2.75E+01		2.33E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.73E-02		1.68E-01		3.45E-03		1.99E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.95E+01		6.12E+01		2.76E+01		2.35E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.72E-02		1.68E-01		3.66E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.96E+01		6.13E+01		2.78E+01		2.38E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.72E-02		1.68E-01		3.83E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.97E+01		6.04E+01		2.78E+01		2.41E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.72E-02		1.68E-01		3.96E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.98E+01		6.13E+01		2.79E+01		2.43E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.71E-02		1.68E-01		4.07E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		3.99E+01		6.70E+01		2.81E+01		2.45E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.72E-02		1.68E-01		4.16E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.00E+01		6.74E+01		2.83E+01		2.47E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.72E-02		1.68E-01		4.23E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.01E+01		6.44E+01		2.87E+01		2.49E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.73E-02		1.68E-01		4.27E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.01E+01		6.22E+01		2.90E+01		2.50E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.74E-02		1.68E-01		4.27E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.02E+01		6.09E+01		2.94E+01		2.52E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.73E-02		1.68E-01		4.23E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.03E+01		6.17E+01		3.00E+01		2.53E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.72E-02		1.68E-01		4.17E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.04E+01		6.33E+01		3.09E+01		2.54E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.69E-02		1.69E-01		4.10E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.05E+01		6.35E+01		3.22E+01		2.56E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.65E-02		1.70E-01		4.02E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.06E+01		6.37E+01		3.35E+01		2.57E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.62E-02		1.70E-01		3.94E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.07E+01		6.61E+01		3.46E+01		2.58E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.59E-02		1.71E-01		3.88E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.08E+01		6.78E+01		3.56E+01		2.58E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.56E-02		1.72E-01		3.84E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.09E+01		6.82E+01		3.64E+01		2.59E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.56E-02		1.72E-01		3.80E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.10E+01		6.82E+01		3.71E+01		2.59E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.57E-02		1.72E-01		3.78E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.10E+01		6.74E+01		3.76E+01		2.59E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.59E-02		1.71E-01		3.76E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.11E+01		6.63E+01		3.80E+01		2.60E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.62E-02		1.71E-01		3.76E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.12E+01		6.44E+01		3.84E+01		2.60E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.65E-02		1.70E-01		3.77E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.13E+01		6.13E+01		3.85E+01		2.60E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.68E-02		1.69E-01		3.80E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.14E+01		6.05E+01		3.83E+01		2.60E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.71E-02		1.68E-01		3.83E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.15E+01		6.11E+01		3.81E+01		2.61E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.74E-02		1.68E-01		3.88E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.16E+01		6.09E+01		3.78E+01		2.61E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.75E-02		1.67E-01		3.93E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.17E+01		6.14E+01		3.76E+01		2.61E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.76E-02		1.67E-01		3.99E-03		1.98E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.18E+01		6.45E+01		3.73E+01		2.62E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.77E-02		1.67E-01		4.05E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.19E+01		6.79E+01		3.69E+01		2.63E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.78E-02		1.67E-01		4.11E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.19E+01		7.02E+01		3.65E+01		2.64E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.78E-02		1.67E-01		4.17E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.20E+01		7.16E+01		3.60E+01		2.65E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.79E-02		1.67E-01		4.24E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.21E+01		7.23E+01		3.54E+01		2.67E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.79E-02		1.67E-01		4.31E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.22E+01		6.97E+01		3.48E+01		2.68E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.80E-02		1.66E-01		4.37E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.23E+01		6.55E+01		3.42E+01		2.69E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.80E-02		1.66E-01		4.40E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.24E+01		6.40E+01		3.39E+01		2.70E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.80E-02		1.66E-01		4.40E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.25E+01		6.47E+01		3.36E+01		2.71E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.79E-02		1.67E-01		4.38E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.26E+01		6.55E+01		3.33E+01		2.72E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.78E-02		1.67E-01		4.35E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.27E+01		6.58E+01		3.32E+01		2.73E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.78E-02		1.67E-01		4.31E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.28E+01		6.49E+01		3.30E+01		2.74E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.78E-02		1.67E-01		4.25E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.28E+01		6.40E+01		3.30E+01		2.76E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.78E-02		1.67E-01		4.18E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.29E+01		6.79E+01		3.30E+01		2.77E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.80E-02		1.66E-01		4.12E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.30E+01		7.13E+01		3.30E+01		2.79E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.84E-02		1.65E-01		4.08E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.31E+01		7.23E+01		3.30E+01		2.82E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.89E-02		1.65E-01		4.04E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.32E+01		7.20E+01		3.29E+01		2.84E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.93E-02		1.64E-01		4.03E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.33E+01		6.83E+01		3.26E+01		2.87E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.97E-02		1.63E-01		4.04E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.34E+01		6.39E+01		3.24E+01		2.89E+00		0.00E+00		0.00E+00		1.99E-02		1.62E-01		4.08E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.35E+01		6.23E+01		3.22E+01		2.92E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.00E-02		1.62E-01		4.16E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.36E+01		6.19E+01		3.21E+01		2.95E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.00E-02		1.62E-01		4.28E-03		1.97E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.37E+01		6.25E+01		3.22E+01		2.98E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.01E-02		1.62E-01		4.49E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.37E+01		6.39E+01		3.23E+01		3.01E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.04E-02		1.61E-01		4.81E-03		1.96E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.38E+01		6.49E+01		3.28E+01		3.03E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.07E-02		1.60E-01		5.17E-03		1.95E-01		3.88E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.39E+01		6.63E+01		3.38E+01		3.06E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.11E-02		1.60E-01		5.53E-03		1.94E-01		3.88E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.40E+01		6.78E+01		3.50E+01		3.09E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.15E-02		1.59E-01		5.88E-03		1.93E-01		3.88E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.41E+01		6.81E+01		3.61E+01		3.13E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.17E-02		1.58E-01		6.24E-03		1.93E-01		3.88E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.42E+01		6.85E+01		3.70E+01		3.16E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.18E-02		1.58E-01		6.53E-03		1.92E-01		3.88E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.43E+01		6.86E+01		3.76E+01		3.19E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.18E-02		1.58E-01		6.71E-03		1.92E-01		3.89E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.44E+01		6.85E+01		3.81E+01		3.22E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.19E-02		1.58E-01		6.72E-03		1.92E-01		3.90E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.45E+01		6.88E+01		3.84E+01		3.24E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.19E-02		1.58E-01		6.56E-03		1.92E-01		3.91E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.46E+01		6.89E+01		3.85E+01		3.26E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.18E-02		1.58E-01		6.33E-03		1.92E-01		3.94E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.46E+01		6.83E+01		3.84E+01		3.28E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.16E-02		1.58E-01		6.08E-03		1.93E-01		3.98E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.47E+01		6.91E+01		3.83E+01		3.28E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.14E-02		1.59E-01		5.81E-03		1.94E-01		4.03E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.48E+01		7.03E+01		3.82E+01		3.28E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.13E-02		1.59E-01		5.57E-03		1.94E-01		4.10E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.49E+01		7.13E+01		3.80E+01		3.28E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.11E-02		1.60E-01		5.36E-03		1.95E-01		4.17E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.50E+01		7.18E+01		3.78E+01		3.27E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.09E-02		1.60E-01		5.19E-03		1.95E-01		4.23E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.51E+01		7.01E+01		3.76E+01		3.27E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.07E-02		1.60E-01		5.06E-03		1.95E-01		4.31E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.52E+01		7.04E+01		3.75E+01		3.27E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.05E-02		1.61E-01		4.96E-03		1.95E-01		4.41E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.53E+01		7.13E+01		3.75E+01		3.27E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.03E-02		1.61E-01		4.89E-03		1.96E-01		4.50E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.54E+01		7.09E+01		3.74E+01		3.28E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.02E-02		1.62E-01		4.85E-03		1.96E-01		4.61E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.55E+01		7.07E+01		3.73E+01		3.28E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.01E-02		1.62E-01		4.82E-03		1.96E-01		4.71E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.55E+01		6.98E+01		3.73E+01		3.28E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.01E-02		1.62E-01		4.82E-03		1.96E-01		4.82E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.56E+01		6.80E+01		3.72E+01		3.28E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.01E-02		1.62E-01		4.81E-03		1.96E-01		4.93E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.57E+01		6.54E+01		3.70E+01		3.28E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.02E-02		1.62E-01		4.81E-03		1.96E-01		5.05E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.58E+01		6.26E+01		3.69E+01		3.28E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.03E-02		1.61E-01		4.82E-03		1.96E-01		5.17E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.59E+01		6.08E+01		3.67E+01		3.28E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.04E-02		1.61E-01		4.82E-03		1.96E-01		5.27E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.60E+01		6.03E+01		3.66E+01		3.28E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.05E-02		1.61E-01		4.84E-03		1.96E-01		5.36E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.61E+01		6.08E+01		3.65E+01		3.28E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.06E-02		1.61E-01		4.86E-03		1.96E-01		5.44E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.62E+01		6.28E+01		3.63E+01		3.27E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.07E-02		1.60E-01		4.87E-03		1.96E-01		5.52E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.63E+01		6.59E+01		3.61E+01		3.27E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.08E-02		1.60E-01		4.89E-03		1.96E-01		5.60E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.64E+01		6.84E+01		3.60E+01		3.26E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.10E-02		1.60E-01		4.90E-03		1.96E-01		5.68E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.64E+01		6.97E+01		3.59E+01		3.26E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.10E-02		1.60E-01		4.92E-03		1.96E-01		5.74E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.65E+01		7.08E+01		3.61E+01		3.25E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.11E-02		1.59E-01		4.95E-03		1.95E-01		5.80E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.66E+01		7.15E+01		3.64E+01		3.25E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.11E-02		1.59E-01		4.97E-03		1.95E-01		5.86E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.67E+01		7.07E+01		3.66E+01		3.24E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.11E-02		1.60E-01		4.98E-03		1.95E-01		5.93E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.68E+01		6.81E+01		3.69E+01		3.25E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.10E-02		1.60E-01		4.98E-03		1.95E-01		6.00E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.69E+01		6.71E+01		3.71E+01		3.25E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.09E-02		1.60E-01		4.98E-03		1.95E-01		6.05E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.70E+01		6.67E+01		3.73E+01		3.26E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.08E-02		1.60E-01		4.98E-03		1.95E-01		6.11E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.71E+01		6.68E+01		3.73E+01		3.27E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.06E-02		1.61E-01		4.97E-03		1.95E-01		6.16E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.72E+01		6.71E+01		3.69E+01		3.31E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.06E-02		1.61E-01		4.96E-03		1.95E-01		6.22E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.73E+01		6.73E+01		3.64E+01		3.35E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.07E-02		1.60E-01		4.95E-03		1.95E-01		6.27E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.73E+01		6.79E+01		3.61E+01		3.39E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.08E-02		1.60E-01		4.95E-03		1.95E-01		6.32E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.74E+01		6.80E+01		3.59E+01		3.44E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.10E-02		1.60E-01		4.95E-03		1.95E-01		6.37E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.75E+01		6.79E+01		3.60E+01		3.48E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.12E-02		1.59E-01		4.96E-03		1.95E-01		6.42E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.76E+01		6.84E+01		3.64E+01		3.53E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.13E-02		1.59E-01		4.97E-03		1.95E-01		6.47E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.77E+01		6.99E+01		3.69E+01		3.58E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.12E-02		1.59E-01		4.97E-03		1.95E-01		6.52E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.78E+01		7.06E+01		3.69E+01		3.62E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.10E-02		1.60E-01		4.99E-03		1.95E-01		6.56E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.79E+01		6.92E+01		3.65E+01		3.65E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.07E-02		1.60E-01		5.01E-03		1.95E-01		6.60E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.80E+01		6.83E+01		3.62E+01		3.68E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.04E-02		1.61E-01		5.03E-03		1.95E-01		6.64E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.81E+01		6.85E+01		3.60E+01		3.71E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.03E-02		1.61E-01		5.05E-03		1.95E-01		6.68E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.82E+01		6.87E+01		3.61E+01		3.74E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.01E-02		1.62E-01		5.09E-03		1.95E-01		6.71E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.82E+01		6.85E+01		3.60E+01		3.76E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.01E-02		1.62E-01		5.13E-03		1.95E-01		6.74E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.83E+01		6.92E+01		3.60E+01		3.78E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.01E-02		1.62E-01		5.20E-03		1.95E-01		6.77E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.84E+01		6.93E+01		3.63E+01		3.80E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.01E-02		1.62E-01		5.29E-03		1.95E-01		6.80E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.85E+01		6.63E+01		3.66E+01		3.81E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.03E-02		1.61E-01		5.40E-03		1.94E-01		6.83E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.86E+01		6.21E+01		3.66E+01		3.82E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.05E-02		1.61E-01		5.54E-03		1.94E-01		6.86E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.87E+01		6.16E+01		3.66E+01		3.83E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.08E-02		1.60E-01		5.68E-03		1.94E-01		6.88E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.88E+01		6.29E+01		3.66E+01		3.84E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.11E-02		1.60E-01		5.83E-03		1.93E-01		6.91E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.89E+01		6.51E+01		3.65E+01		3.84E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.12E-02		1.59E-01		5.98E-03		1.93E-01		6.93E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.90E+01		6.71E+01		3.64E+01		3.84E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.12E-02		1.59E-01		6.12E-03		1.93E-01		6.95E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.91E+01		6.82E+01		3.63E+01		3.84E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.11E-02		1.59E-01		6.26E-03		1.93E-01		6.97E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.91E+01		6.89E+01		3.62E+01		3.84E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.09E-02		1.60E-01		6.38E-03		1.92E-01		6.98E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.92E+01		6.93E+01		3.63E+01		3.83E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.06E-02		1.61E-01		6.50E-03		1.92E-01		7.00E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.93E+01		6.84E+01		3.64E+01		3.82E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.04E-02		1.61E-01		6.60E-03		1.92E-01		7.01E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.94E+01		6.79E+01		3.65E+01		3.81E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.03E-02		1.61E-01		6.67E-03		1.92E-01		7.03E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.95E+01		6.76E+01		3.66E+01		3.81E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.02E-02		1.61E-01		6.72E-03		1.92E-01		7.04E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.96E+01		6.73E+01		3.67E+01		3.81E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.03E-02		1.61E-01		6.75E-03		1.91E-01		7.05E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.97E+01		6.75E+01		3.69E+01		3.80E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.03E-02		1.61E-01		6.77E-03		1.91E-01		7.06E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.98E+01		6.79E+01		3.71E+01		3.80E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.04E-02		1.61E-01		6.78E-03		1.91E-01		7.07E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		4.99E+01		6.82E+01		3.73E+01		3.79E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.05E-02		1.61E-01		6.78E-03		1.91E-01		7.08E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.00E+01		6.81E+01		3.75E+01		3.78E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.07E-02		1.60E-01		6.78E-03		1.91E-01		7.09E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.00E+01		6.80E+01		3.77E+01		3.75E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.09E-02		1.60E-01		6.79E-03		1.91E-01		7.09E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.01E+01		6.80E+01		3.79E+01		3.72E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.11E-02		1.59E-01		6.79E-03		1.91E-01		7.10E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.02E+01		6.82E+01		3.81E+01		3.68E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.13E-02		1.59E-01		6.79E-03		1.91E-01		7.10E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.03E+01		6.89E+01		3.83E+01		3.65E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.16E-02		1.58E-01		6.80E-03		1.91E-01		7.11E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.04E+01		6.93E+01		3.84E+01		3.61E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.19E-02		1.58E-01		6.80E-03		1.91E-01		7.11E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.05E+01		6.93E+01		3.85E+01		3.58E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.22E-02		1.57E-01		6.82E-03		1.91E-01		7.12E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.06E+01		6.93E+01		3.85E+01		3.55E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.25E-02		1.56E-01		6.83E-03		1.91E-01		7.12E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.07E+01		6.89E+01		3.82E+01		3.53E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.29E-02		1.56E-01		6.83E-03		1.91E-01		7.11E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.08E+01		6.78E+01		3.79E+01		3.51E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.33E-02		1.55E-01		6.84E-03		1.91E-01		7.11E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.09E+01		6.71E+01		3.74E+01		3.50E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.37E-02		1.54E-01		6.86E-03		1.91E-01		7.11E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.09E+01		6.71E+01		3.70E+01		3.48E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.41E-02		1.53E-01		6.88E-03		1.91E-01		7.10E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.10E+01		6.73E+01		3.66E+01		3.47E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.43E-02		1.52E-01		6.89E-03		1.91E-01		7.10E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.11E+01		6.83E+01		3.62E+01		3.46E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.45E-02		1.52E-01		6.90E-03		1.91E-01		7.09E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.12E+01		6.92E+01		3.62E+01		3.44E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.45E-02		1.52E-01		6.90E-03		1.91E-01		7.09E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.13E+01		6.94E+01		3.62E+01		3.44E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.44E-02		1.52E-01		6.89E-03		1.91E-01		7.09E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.14E+01		6.94E+01		3.60E+01		3.43E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.43E-02		1.52E-01		6.88E-03		1.91E-01		7.09E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.15E+01		6.96E+01		3.58E+01		3.43E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.41E-02		1.53E-01		6.86E-03		1.91E-01		7.09E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.16E+01		6.96E+01		3.56E+01		3.44E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.39E-02		1.53E-01		6.84E-03		1.91E-01		7.08E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.17E+01		6.95E+01		3.55E+01		3.46E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.37E-02		1.54E-01		6.81E-03		1.91E-01		7.08E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.18E+01		6.93E+01		3.53E+01		3.49E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.34E-02		1.54E-01		6.78E-03		1.91E-01		7.08E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.18E+01		6.87E+01		3.52E+01		3.55E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.30E-02		1.55E-01		6.75E-03		1.91E-01		7.10E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.19E+01		6.75E+01		3.51E+01		3.62E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.27E-02		1.56E-01		6.72E-03		1.92E-01		7.13E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.20E+01		6.62E+01		3.50E+01		3.69E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.24E-02		1.57E-01		6.68E-03		1.92E-01		7.17E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.21E+01		6.53E+01		3.49E+01		3.77E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.22E-02		1.57E-01		6.66E-03		1.92E-01		7.20E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.22E+01		6.48E+01		3.48E+01		3.87E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.21E-02		1.57E-01		6.63E-03		1.92E-01		7.25E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.23E+01		6.45E+01		3.47E+01		3.99E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.21E-02		1.57E-01		6.60E-03		1.92E-01		7.29E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.24E+01		6.47E+01		3.46E+01		4.11E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.22E-02		1.57E-01		6.57E-03		1.92E-01		7.34E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.25E+01		6.57E+01		3.48E+01		4.21E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.25E-02		1.56E-01		6.54E-03		1.92E-01		7.38E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.26E+01		6.71E+01		3.53E+01		4.31E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.28E-02		1.56E-01		6.51E-03		1.92E-01		7.40E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.27E+01		6.82E+01		3.59E+01		4.40E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.31E-02		1.55E-01		6.48E-03		1.92E-01		7.42E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.27E+01		6.85E+01		3.66E+01		4.48E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.34E-02		1.54E-01		6.44E-03		1.92E-01		7.43E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.28E+01		6.76E+01		3.72E+01		4.56E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.36E-02		1.54E-01		6.41E-03		1.92E-01		7.43E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.29E+01		6.68E+01		3.78E+01		4.62E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.37E-02		1.54E-01		6.39E-03		1.92E-01		7.44E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.30E+01		6.62E+01		3.83E+01		4.68E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.37E-02		1.54E-01		6.36E-03		1.92E-01		7.44E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.31E+01		6.62E+01		3.88E+01		4.73E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.37E-02		1.54E-01		6.34E-03		1.92E-01		7.44E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.32E+01		6.70E+01		3.92E+01		4.77E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.35E-02		1.54E-01		6.33E-03		1.92E-01		7.43E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.33E+01		6.83E+01		3.97E+01		4.80E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.34E-02		1.54E-01		6.33E-03		1.92E-01		7.41E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.34E+01		6.90E+01		4.02E+01		4.82E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.34E-02		1.54E-01		6.32E-03		1.92E-01		7.39E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.35E+01		6.86E+01		4.05E+01		4.83E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.33E-02		1.55E-01		6.32E-03		1.92E-01		7.38E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.36E+01		6.83E+01		4.09E+01		4.85E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.32E-02		1.55E-01		6.32E-03		1.92E-01		7.37E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.36E+01		6.77E+01		4.11E+01		4.86E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.32E-02		1.55E-01		6.32E-03		1.92E-01		7.36E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.37E+01		6.68E+01		4.14E+01		4.86E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.31E-02		1.55E-01		6.32E-03		1.92E-01		7.35E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.38E+01		6.66E+01		4.15E+01		4.85E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.31E-02		1.55E-01		6.32E-03		1.92E-01		7.33E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.39E+01		6.67E+01		4.17E+01		4.85E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.31E-02		1.55E-01		6.32E-03		1.92E-01		7.31E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.40E+01		6.69E+01		4.17E+01		4.84E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.32E-02		1.55E-01		6.33E-03		1.92E-01		7.30E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.41E+01		6.69E+01		4.18E+01		4.83E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.33E-02		1.55E-01		6.33E-03		1.92E-01		7.30E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.42E+01		6.70E+01		4.18E+01		4.82E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.35E-02		1.54E-01		6.34E-03		1.92E-01		7.29E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.43E+01		6.73E+01		4.18E+01		4.81E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.37E-02		1.54E-01		6.35E-03		1.92E-01		7.27E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.44E+01		6.75E+01		4.17E+01		4.80E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.39E-02		1.53E-01		6.37E-03		1.92E-01		7.26E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.45E+01		6.78E+01		4.16E+01		4.78E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.42E-02		1.53E-01		6.39E-03		1.92E-01		7.25E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.45E+01		6.75E+01		4.16E+01		4.77E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.44E-02		1.52E-01		6.42E-03		1.92E-01		7.24E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.46E+01		6.68E+01		4.15E+01		4.76E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.47E-02		1.51E-01		6.44E-03		1.92E-01		7.22E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.47E+01		6.68E+01		4.15E+01		4.75E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.50E-02		1.51E-01		6.47E-03		1.92E-01		7.21E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.48E+01		6.73E+01		4.14E+01		4.75E+00		0.00E+00		0.00E+00		2.53E-02		1.50E-01		6.50E-03		1.92E-01		7.20E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.49E+01		6.72E+01		4.13E+01		4.74E+00		5.26E-15		0.00E+00		2.56E-02		1.50E-01		6.52E-03		1.92E-01		7.18E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.50E+01		6.71E+01		4.13E+01		4.74E+00		1.11E-14		0.00E+00		2.58E-02		1.49E-01		6.54E-03		1.92E-01		7.17E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.51E+01		6.81E+01		4.12E+01		4.75E+00		1.11E-14		0.00E+00		2.61E-02		1.48E-01		6.56E-03		1.92E-01		7.16E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.52E+01		6.87E+01		4.12E+01		4.76E+00		1.11E-14		0.00E+00		2.64E-02		1.48E-01		6.56E-03		1.92E-01		7.14E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.53E+01		6.86E+01		4.11E+01		4.78E+00		1.11E-14		0.00E+00		2.67E-02		1.47E-01		6.56E-03		1.92E-01		7.11E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.54E+01		6.86E+01		4.10E+01		4.79E+00		1.28E-14		0.00E+00		2.69E-02		1.47E-01		6.56E-03		1.92E-01		7.09E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.54E+01		6.96E+01		4.10E+01		4.81E+00		2.34E-14		0.00E+00		2.72E-02		1.46E-01		6.56E-03		1.92E-01		7.06E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.55E+01		7.04E+01		4.10E+01		4.84E+00		3.33E-14		0.00E+00		2.75E-02		1.45E-01		6.56E-03		1.92E-01		7.03E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.56E+01		7.05E+01		4.09E+01		4.87E+00		3.33E-14		0.00E+00		2.79E-02		1.44E-01		6.55E-03		1.92E-01		6.98E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.57E+01		6.95E+01		4.08E+01		4.91E+00		3.33E-14		0.00E+00		2.81E-02		1.44E-01		6.55E-03		1.92E-01		6.93E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.58E+01		6.88E+01		4.07E+01		4.95E+00		1.09E-13		0.00E+00		2.83E-02		1.43E-01		6.55E-03		1.92E-01		6.88E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.59E+01		6.80E+01		4.06E+01		4.98E+00		7.68E-11		0.00E+00		2.84E-02		1.43E-01		6.56E-03		1.92E-01		6.84E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.60E+01		6.79E+01		4.04E+01		5.02E+00		7.55E-09		0.00E+00		2.84E-02		1.43E-01		6.57E-03		1.92E-01		6.82E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.61E+01		6.84E+01		4.03E+01		5.06E+00		4.73E-08		0.00E+00		2.84E-02		1.43E-01		6.58E-03		1.92E-01		6.83E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.62E+01		6.85E+01		4.02E+01		5.11E+00		8.29E-08		0.00E+00		2.84E-02		1.43E-01		6.59E-03		1.92E-01		6.91E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.63E+01		6.81E+01		4.01E+01		5.16E+00		9.89E-08		0.00E+00		2.82E-02		1.44E-01		6.61E-03		1.92E-01		7.06E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.63E+01		6.72E+01		4.01E+01		5.20E+00		1.21E-07		0.00E+00		2.80E-02		1.44E-01		6.62E-03		1.92E-01		7.24E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.64E+01		6.64E+01		4.02E+01		5.23E+00		2.11E-07		0.00E+00		2.77E-02		1.45E-01		6.64E-03		1.92E-01		7.43E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.65E+01		6.67E+01		4.03E+01		5.27E+00		7.12E-07		0.00E+00		2.74E-02		1.45E-01		6.66E-03		1.92E-01		7.63E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.66E+01		6.67E+01		4.05E+01		5.31E+00		1.32E-06		0.00E+00		2.71E-02		1.46E-01		6.68E-03		1.92E-01		7.79E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.67E+01		6.68E+01		4.07E+01		5.34E+00		2.47E-06		0.00E+00		2.69E-02		1.47E-01		6.69E-03		1.92E-01		7.91E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.68E+01		6.71E+01		4.09E+01		5.38E+00		1.66E-05		0.00E+00		2.66E-02		1.47E-01		6.71E-03		1.92E-01		7.97E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.69E+01		6.79E+01		4.11E+01		5.41E+00		3.44E-04		0.00E+00		2.64E-02		1.48E-01		6.73E-03		1.91E-01		7.97E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.70E+01		6.93E+01		4.12E+01		5.44E+00		1.38E-03		0.00E+00		2.62E-02		1.48E-01		6.75E-03		1.91E-01		7.94E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.71E+01		7.15E+01		4.13E+01		5.46E+00		2.93E-03		0.00E+00		2.61E-02		1.48E-01		6.76E-03		1.91E-01		7.89E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.72E+01		7.17E+01		4.14E+01		5.49E+00		4.05E-03		0.00E+00		2.61E-02		1.48E-01		6.78E-03		1.91E-01		7.84E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.72E+01		6.96E+01		4.15E+01		5.51E+00		4.68E-03		0.00E+00		2.60E-02		1.49E-01		6.79E-03		1.91E-01		7.79E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.73E+01		6.84E+01		4.16E+01		5.53E+00		5.70E-03		0.00E+00		2.59E-02		1.49E-01		6.80E-03		1.91E-01		7.74E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.74E+01		6.72E+01		4.16E+01		5.54E+00		7.94E-03		0.00E+00		2.58E-02		1.49E-01		6.80E-03		1.91E-01		7.68E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.75E+01		6.66E+01		4.17E+01		5.55E+00		1.13E-02		0.00E+00		2.56E-02		1.49E-01		6.81E-03		1.91E-01		7.58E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.76E+01		6.68E+01		4.18E+01		5.55E+00		1.49E-02		0.00E+00		2.55E-02		1.50E-01		6.81E-03		1.91E-01		7.48E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.77E+01		6.70E+01		4.19E+01		5.55E+00		1.81E-02		0.00E+00		2.54E-02		1.50E-01		6.81E-03		1.91E-01		7.37E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.78E+01		6.69E+01		4.21E+01		5.54E+00		2.09E-02		0.00E+00		2.54E-02		1.50E-01		6.82E-03		1.91E-01		7.25E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.79E+01		6.69E+01		4.22E+01		5.53E+00		2.38E-02		0.00E+00		2.57E-02		1.49E-01		6.82E-03		1.91E-01		7.13E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.80E+01		6.77E+01		4.24E+01		5.53E+00		2.71E-02		0.00E+00		2.62E-02		1.48E-01		6.83E-03		1.91E-01		7.01E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.81E+01		6.94E+01		4.25E+01		5.51E+00		3.08E-02		0.00E+00		2.68E-02		1.47E-01		6.84E-03		1.91E-01		6.89E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.81E+01		6.98E+01		4.27E+01		5.50E+00		3.43E-02		0.00E+00		2.73E-02		1.46E-01		6.86E-03		1.91E-01		6.81E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.82E+01		6.92E+01		4.28E+01		5.49E+00		3.74E-02		0.00E+00		2.78E-02		1.45E-01		6.88E-03		1.91E-01		6.71E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.83E+01		6.89E+01		4.29E+01		5.47E+00		4.01E-02		0.00E+00		2.82E-02		1.44E-01		6.90E-03		1.91E-01		6.61E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.84E+01		6.87E+01		4.29E+01		5.46E+00		4.30E-02		0.00E+00		2.83E-02		1.43E-01		6.93E-03		1.91E-01		6.58E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.85E+01		6.83E+01		4.29E+01		5.44E+00		4.63E-02		0.00E+00		2.84E-02		1.43E-01		6.97E-03		1.91E-01		6.58E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.86E+01		6.80E+01		4.28E+01		5.43E+00		4.96E-02		0.00E+00		2.83E-02		1.43E-01		7.02E-03		1.91E-01		6.63E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.87E+01		6.75E+01		4.27E+01		5.42E+00		5.26E-02		0.00E+00		2.83E-02		1.44E-01		7.07E-03		1.91E-01		6.73E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.88E+01		6.75E+01		4.27E+01		5.42E+00		5.53E-02		0.00E+00		2.82E-02		1.44E-01		7.13E-03		1.91E-01		6.86E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.89E+01		6.77E+01		4.26E+01		5.43E+00		5.80E-02		0.00E+00		2.81E-02		1.44E-01		7.18E-03		1.90E-01		7.03E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.90E+01		6.75E+01		4.26E+01		5.45E+00		6.09E-02		0.00E+00		2.80E-02		1.44E-01		7.23E-03		1.90E-01		7.19E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.90E+01		6.74E+01		4.25E+01		5.47E+00		6.44E-02		0.00E+00		2.79E-02		1.44E-01		7.27E-03		1.90E-01		7.31E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.91E+01		6.86E+01		4.24E+01		5.50E+00		6.82E-02		0.00E+00		2.78E-02		1.45E-01		7.30E-03		1.90E-01		7.40E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.92E+01		6.92E+01		4.23E+01		5.52E+00		7.14E-02		0.00E+00		2.78E-02		1.45E-01		7.33E-03		1.90E-01		7.48E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.93E+01		6.91E+01		4.21E+01		5.55E+00		7.39E-02		0.00E+00		2.77E-02		1.45E-01		7.35E-03		1.90E-01		7.56E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.94E+01		6.93E+01		4.20E+01		5.57E+00		7.68E-02		0.00E+00		2.76E-02		1.45E-01		7.36E-03		1.90E-01		7.64E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.95E+01		6.96E+01		4.18E+01		5.59E+00		8.08E-02		0.00E+00		2.76E-02		1.45E-01		7.37E-03		1.90E-01		7.69E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.96E+01		7.04E+01		4.17E+01		5.61E+00		8.57E-02		0.00E+00		2.76E-02		1.45E-01		7.39E-03		1.90E-01		7.72E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.97E+01		7.10E+01		4.15E+01		5.61E+00		9.07E-02		0.00E+00		2.79E-02		1.44E-01		7.41E-03		1.90E-01		7.73E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.98E+01		7.09E+01		4.14E+01		5.61E+00		9.49E-02		0.00E+00		2.83E-02		1.44E-01		7.43E-03		1.90E-01		7.75E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.99E+01		6.83E+01		4.13E+01		5.58E+00		9.88E-02		0.00E+00		2.87E-02		1.43E-01		7.46E-03		1.90E-01		7.76E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		5.99E+01		6.79E+01		4.13E+01		5.56E+00		1.03E-01		0.00E+00		2.90E-02		1.42E-01		7.49E-03		1.90E-01		7.76E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.00E+01		6.87E+01		4.13E+01		5.52E+00		1.08E-01		0.00E+00		2.92E-02		1.41E-01		7.52E-03		1.90E-01		7.76E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.01E+01		6.83E+01		4.13E+01		5.48E+00		1.13E-01		0.00E+00		2.94E-02		1.41E-01		7.55E-03		1.90E-01		7.75E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.02E+01		6.85E+01		4.13E+01		5.42E+00		1.18E-01		0.00E+00		2.96E-02		1.41E-01		7.58E-03		1.90E-01		7.74E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.03E+01		6.92E+01		4.15E+01		5.36E+00		1.22E-01		0.00E+00		2.97E-02		1.40E-01		7.62E-03		1.90E-01		7.74E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.04E+01		6.93E+01		4.18E+01		5.30E+00		1.25E-01		0.00E+00		2.98E-02		1.40E-01		7.65E-03		1.89E-01		7.73E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.05E+01		6.77E+01		4.22E+01		5.24E+00		1.29E-01		0.00E+00		2.99E-02		1.40E-01		7.68E-03		1.89E-01		7.72E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.06E+01		6.55E+01		4.25E+01		5.19E+00		1.32E-01		0.00E+00		3.00E-02		1.40E-01		7.71E-03		1.89E-01		7.71E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.07E+01		6.39E+01		4.27E+01		5.14E+00		1.34E-01		0.00E+00		3.00E-02		1.40E-01		7.74E-03		1.89E-01		7.70E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.08E+01		6.25E+01		4.28E+01		5.09E+00		1.37E-01		0.00E+00		3.01E-02		1.39E-01		7.78E-03		1.89E-01		7.69E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.08E+01		6.12E+01		4.28E+01		5.04E+00		1.39E-01		0.00E+00		3.03E-02		1.39E-01		7.81E-03		1.89E-01		7.69E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.09E+01		6.12E+01		4.28E+01		4.99E+00		1.41E-01		0.00E+00		3.04E-02		1.39E-01		7.84E-03		1.89E-01		7.70E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.10E+01		6.34E+01		4.28E+01		4.95E+00		1.41E-01		0.00E+00		3.06E-02		1.38E-01		7.87E-03		1.89E-01		7.70E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.11E+01		6.58E+01		4.29E+01		4.91E+00		1.41E-01		0.00E+00		3.08E-02		1.38E-01		7.91E-03		1.89E-01		7.71E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.12E+01		6.76E+01		4.29E+01		4.87E+00		1.41E-01		0.00E+00		3.09E-02		1.38E-01		7.93E-03		1.89E-01		7.72E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.13E+01		6.90E+01		4.30E+01		4.84E+00		1.41E-01		0.00E+00		3.09E-02		1.38E-01		7.96E-03		1.89E-01		7.72E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.14E+01		7.00E+01		4.31E+01		4.80E+00		1.40E-01		0.00E+00		3.09E-02		1.38E-01		7.98E-03		1.89E-01		7.72E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.15E+01		7.08E+01		4.33E+01		4.77E+00		1.39E-01		0.00E+00		3.09E-02		1.38E-01		7.98E-03		1.89E-01		7.72E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.16E+01		7.08E+01		4.35E+01		4.73E+00		1.38E-01		0.00E+00		3.09E-02		1.38E-01		7.99E-03		1.89E-01		7.72E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.17E+01		7.06E+01		4.37E+01		4.70E+00		1.36E-01		0.00E+00		3.08E-02		1.38E-01		7.99E-03		1.89E-01		7.71E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.17E+01		7.06E+01		4.39E+01		4.66E+00		1.34E-01		0.00E+00		3.07E-02		1.38E-01		7.99E-03		1.89E-01		7.70E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.18E+01		7.05E+01		4.41E+01		4.61E+00		1.33E-01		0.00E+00		3.05E-02		1.39E-01		7.99E-03		1.89E-01		7.69E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.19E+01		7.02E+01		4.42E+01		4.55E+00		1.32E-01		0.00E+00		3.04E-02		1.39E-01		7.98E-03		1.89E-01		7.68E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.20E+01		6.92E+01		4.43E+01		4.49E+00		1.31E-01		0.00E+00		3.03E-02		1.39E-01		7.98E-03		1.89E-01		7.67E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.21E+01		6.75E+01		4.43E+01		4.43E+00		1.29E-01		0.00E+00		3.03E-02		1.39E-01		7.98E-03		1.89E-01		7.65E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.22E+01		6.65E+01		4.43E+01		4.37E+00		1.26E-01		0.00E+00		3.03E-02		1.39E-01		7.99E-03		1.89E-01		7.64E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.23E+01		6.65E+01		4.44E+01		4.30E+00		1.25E-01		0.00E+00		3.04E-02		1.39E-01		7.99E-03		1.89E-01		7.63E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.24E+01		6.69E+01		4.46E+01		4.23E+00		1.23E-01		0.00E+00		3.05E-02		1.38E-01		8.00E-03		1.89E-01		7.62E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.25E+01		6.71E+01		4.48E+01		4.17E+00		1.22E-01		3.33E-15		3.07E-02		1.38E-01		8.01E-03		1.89E-01		7.61E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.26E+01		6.65E+01		4.52E+01		4.12E+00		1.21E-01		1.11E-14		3.09E-02		1.38E-01		8.01E-03		1.89E-01		7.61E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.26E+01		6.60E+01		4.55E+01		4.07E+00		1.19E-01		1.11E-14		3.11E-02		1.37E-01		8.02E-03		1.89E-01		7.61E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.27E+01		6.58E+01		4.59E+01		4.03E+00		1.18E-01		1.11E-14		3.13E-02		1.37E-01		8.03E-03		1.89E-01		7.61E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.28E+01		6.52E+01		4.62E+01		4.00E+00		1.17E-01		1.11E-14		3.15E-02		1.36E-01		8.04E-03		1.89E-01		7.61E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.29E+01		6.49E+01		4.65E+01		3.98E+00		1.15E-01		1.11E-14		3.17E-02		1.36E-01		8.05E-03		1.89E-01		7.61E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.30E+01		6.56E+01		4.68E+01		3.96E+00		1.14E-01		1.11E-14		3.18E-02		1.36E-01		8.06E-03		1.89E-01		7.61E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.31E+01		6.78E+01		4.69E+01		3.94E+00		1.13E-01		1.11E-14		3.20E-02		1.35E-01		8.07E-03		1.89E-01		7.61E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.32E+01		6.99E+01		4.69E+01		3.94E+00		1.11E-01		1.11E-14		3.22E-02		1.35E-01		8.08E-03		1.88E-01		7.61E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.33E+01		7.09E+01		4.66E+01		3.94E+00		1.10E-01		1.11E-14		3.24E-02		1.34E-01		8.09E-03		1.88E-01		7.61E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.34E+01		7.05E+01		4.62E+01		3.94E+00		1.09E-01		1.11E-14		3.26E-02		1.34E-01		8.10E-03		1.88E-01		7.60E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.35E+01		6.98E+01		4.58E+01		3.96E+00		1.08E-01		1.11E-14		3.28E-02		1.34E-01		8.10E-03		1.88E-01		7.60E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.35E+01		6.98E+01		4.55E+01		3.98E+00		1.06E-01		1.87E-14		3.29E-02		1.33E-01		8.11E-03		1.88E-01		7.60E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.36E+01		6.97E+01		4.53E+01		4.00E+00		1.05E-01		2.22E-14		3.30E-02		1.33E-01		8.12E-03		1.88E-01		7.60E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.37E+01		6.91E+01		4.51E+01		4.04E+00		1.04E-01		2.22E-14		3.30E-02		1.33E-01		8.13E-03		1.88E-01		7.59E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.38E+01		6.84E+01		4.52E+01		4.09E+00		1.03E-01		2.22E-14		3.30E-02		1.33E-01		8.14E-03		1.88E-01		7.59E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.39E+01		6.82E+01		4.53E+01		4.15E+00		1.02E-01		2.22E-14		3.31E-02		1.33E-01		8.14E-03		1.88E-01		7.58E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.40E+01		6.88E+01		4.55E+01		4.21E+00		1.01E-01		2.22E-14		3.31E-02		1.33E-01		8.15E-03		1.88E-01		7.56E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.41E+01		6.92E+01		4.58E+01		4.27E+00		9.96E-02		2.22E-14		3.31E-02		1.33E-01		8.16E-03		1.88E-01		7.55E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.42E+01		6.89E+01		4.61E+01		4.32E+00		9.89E-02		2.50E-14		3.31E-02		1.33E-01		8.17E-03		1.88E-01		7.53E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.43E+01		6.84E+01		4.65E+01		4.37E+00		9.83E-02		3.33E-14		3.32E-02		1.33E-01		8.18E-03		1.88E-01		7.52E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.44E+01		6.84E+01		4.69E+01		4.41E+00		9.79E-02		3.33E-14		3.33E-02		1.32E-01		8.18E-03		1.88E-01		7.51E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.44E+01		6.94E+01		4.72E+01		4.45E+00		9.77E-02		3.33E-14		3.35E-02		1.32E-01		8.19E-03		1.88E-01		7.50E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.45E+01		7.03E+01		4.74E+01		4.48E+00		9.76E-02		3.50E-14		3.37E-02		1.32E-01		8.20E-03		1.88E-01		7.49E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.46E+01		7.08E+01		4.76E+01		4.51E+00		9.76E-02		4.44E-14		3.39E-02		1.31E-01		8.21E-03		1.88E-01		7.48E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.47E+01		7.13E+01		4.75E+01		4.53E+00		9.75E-02		4.44E-14		3.41E-02		1.31E-01		8.21E-03		1.88E-01		7.47E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.48E+01		7.17E+01		4.74E+01		4.55E+00		9.75E-02		4.44E-14		3.42E-02		1.30E-01		8.22E-03		1.88E-01		7.45E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.49E+01		7.15E+01		4.73E+01		4.56E+00		9.75E-02		4.77E-14		3.42E-02		1.30E-01		8.23E-03		1.88E-01		7.44E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.50E+01		7.10E+01		4.74E+01		4.58E+00		9.75E-02		5.55E-14		3.41E-02		1.31E-01		8.24E-03		1.88E-01		7.42E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.51E+01		7.04E+01		4.77E+01		4.60E+00		9.76E-02		6.31E-14		3.40E-02		1.31E-01		8.25E-03		1.88E-01		7.40E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.52E+01		6.99E+01		4.81E+01		4.63E+00		9.76E-02		6.66E-14		3.38E-02		1.31E-01		8.26E-03		1.88E-01		7.39E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.53E+01		6.98E+01		4.86E+01		4.67E+00		9.76E-02		7.01E-14		3.35E-02		1.32E-01		8.27E-03		1.88E-01		7.38E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.53E+01		7.02E+01		4.88E+01		4.73E+00		9.76E-02		7.77E-14		3.33E-02		1.32E-01		8.29E-03		1.88E-01		7.38E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.54E+01		7.07E+01		4.89E+01		4.79E+00		9.75E-02		8.82E-14		3.31E-02		1.33E-01		8.32E-03		1.88E-01		7.37E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.55E+01		7.10E+01		4.88E+01		4.86E+00		9.75E-02		1.01E-13		3.29E-02		1.33E-01		8.34E-03		1.88E-01		7.38E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.56E+01		7.06E+01		4.88E+01		4.94E+00		9.74E-02		1.11E-13		3.28E-02		1.33E-01		8.38E-03		1.88E-01		7.38E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.57E+01		6.99E+01		4.87E+01		5.02E+00		9.74E-02		1.11E-13		3.28E-02		1.34E-01		8.42E-03		1.88E-01		7.39E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.58E+01		6.92E+01		4.87E+01		5.12E+00		9.73E-02		1.15E-13		3.28E-02		1.34E-01		8.46E-03		1.88E-01		7.40E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.59E+01		6.85E+01		4.86E+01		5.23E+00		9.71E-02		1.44E-13		3.28E-02		1.33E-01		8.51E-03		1.88E-01		7.42E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.60E+01		6.80E+01		4.85E+01		5.34E+00		9.68E-02		3.21E-13		3.29E-02		1.33E-01		8.55E-03		1.87E-01		7.44E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.61E+01		6.79E+01		4.84E+01		5.45E+00		9.65E-02		4.00E-13		3.30E-02		1.33E-01		8.58E-03		1.87E-01		7.46E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.62E+01		6.79E+01		4.84E+01		5.57E+00		9.63E-02		3.99E-13		3.30E-02		1.33E-01		8.62E-03		1.87E-01		7.49E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.62E+01		6.83E+01		4.84E+01		5.68E+00		9.62E-02		3.89E-13		3.31E-02		1.33E-01		8.66E-03		1.87E-01		7.52E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.63E+01		6.88E+01		4.83E+01		5.79E+00		9.59E-02		1.76E-12		3.33E-02		1.32E-01		8.70E-03		1.87E-01		7.55E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.64E+01		6.90E+01		4.83E+01		5.89E+00		9.54E-02		4.52E-11		3.35E-02		1.32E-01		8.73E-03		1.87E-01		7.59E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.65E+01		6.92E+01		4.82E+01		6.00E+00		9.50E-02		1.46E-10		3.37E-02		1.32E-01		8.77E-03		1.87E-01		7.62E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.66E+01		6.98E+01		4.82E+01		6.13E+00		9.47E-02		1.65E-10		3.39E-02		1.31E-01		8.80E-03		1.87E-01		7.65E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.67E+01		7.01E+01		4.81E+01		6.28E+00		9.45E-02		1.58E-10		3.41E-02		1.31E-01		8.84E-03		1.87E-01		7.69E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.68E+01		6.99E+01		4.81E+01		6.45E+00		9.43E-02		1.52E-10		3.43E-02		1.30E-01		8.88E-03		1.87E-01		7.72E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.69E+01		6.97E+01		4.82E+01		6.63E+00		9.40E-02		2.62E-10		3.46E-02		1.29E-01		8.93E-03		1.87E-01		7.75E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.70E+01		6.97E+01		4.84E+01		6.83E+00		9.36E-02		6.23E-10		3.49E-02		1.29E-01		8.98E-03		1.86E-01		7.78E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.71E+01		6.99E+01		4.87E+01		7.05E+00		9.33E-02		7.90E-10		3.52E-02		1.28E-01		9.04E-03		1.86E-01		7.81E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.71E+01		7.00E+01		4.92E+01		7.28E+00		9.30E-02		7.71E-10		3.55E-02		1.28E-01		9.09E-03		1.86E-01		7.83E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.72E+01		7.01E+01		4.98E+01		7.50E+00		9.28E-02		7.45E-10		3.58E-02		1.27E-01		9.14E-03		1.86E-01		7.86E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.73E+01		7.06E+01		5.05E+01		7.70E+00		9.26E-02		9.63E-10		3.61E-02		1.26E-01		9.20E-03		1.86E-01		7.88E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.74E+01		7.11E+01		5.11E+01		7.89E+00		9.26E-02		1.64E-09		3.63E-02		1.26E-01		9.27E-03		1.86E-01		7.90E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.75E+01		7.14E+01		5.16E+01		8.05E+00		9.26E-02		2.26E-09		3.66E-02		1.25E-01		9.35E-03		1.86E-01		7.92E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.76E+01		7.08E+01		5.20E+01		8.19E+00		9.24E-02		2.41E-09		3.67E-02		1.25E-01		9.42E-03		1.86E-01		7.94E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.77E+01		7.00E+01		5.23E+01		8.31E+00		9.22E-02		2.33E-09		3.69E-02		1.24E-01		9.49E-03		1.85E-01		7.96E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.78E+01		6.97E+01		5.26E+01		8.41E+00		9.21E-02		2.47E-09		3.71E-02		1.24E-01		9.56E-03		1.85E-01		7.98E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.79E+01		6.98E+01		5.28E+01		8.49E+00		9.24E-02		3.22E-09		3.72E-02		1.24E-01		9.63E-03		1.85E-01		7.99E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.80E+01		7.03E+01		5.30E+01		8.56E+00		9.31E-02		4.31E-09		3.73E-02		1.23E-01		9.68E-03		1.85E-01		8.01E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.80E+01		7.07E+01		5.31E+01		8.61E+00		9.38E-02		4.97E-09		3.73E-02		1.23E-01		9.72E-03		1.85E-01		8.03E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.81E+01		7.09E+01		5.33E+01		8.66E+00		9.39E-02		5.05E-09		3.72E-02		1.24E-01		9.76E-03		1.85E-01		8.05E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.82E+01		7.11E+01		5.33E+01		8.72E+00		9.38E-02		4.98E-09		3.71E-02		1.24E-01		9.78E-03		1.85E-01		8.07E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.83E+01		7.17E+01		5.32E+01		8.81E+00		9.40E-02		5.41E-09		3.71E-02		1.24E-01		9.81E-03		1.85E-01		8.09E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.84E+01		7.18E+01		5.30E+01		8.92E+00		9.49E-02		8.61E-09		3.70E-02		1.24E-01		9.83E-03		1.85E-01		8.11E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.85E+01		7.05E+01		5.27E+01		9.06E+00		9.60E-02		1.36E-08		3.70E-02		1.24E-01		9.86E-03		1.85E-01		8.13E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.86E+01		6.91E+01		5.25E+01		9.20E+00		9.68E-02		1.43E-08		3.68E-02		1.24E-01		9.90E-03		1.84E-01		8.15E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.87E+01		6.87E+01		5.23E+01		9.36E+00		9.71E-02		1.41E-08		3.67E-02		1.25E-01		9.95E-03		1.84E-01		8.17E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.88E+01		6.86E+01		5.20E+01		9.54E+00		9.77E-02		1.49E-08		3.65E-02		1.25E-01		1.00E-02		1.84E-01		8.19E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.89E+01		6.86E+01		5.19E+01		9.70E+00		9.87E-02		2.56E-08		3.63E-02		1.26E-01		1.00E-02		1.84E-01		8.20E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.89E+01		6.87E+01		5.18E+01		9.86E+00		9.99E-02		4.45E-08		3.61E-02		1.26E-01		1.01E-02		1.84E-01		8.22E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.90E+01		6.90E+01		5.17E+01		1.00E+01		1.01E-01		5.65E-08		3.58E-02		1.27E-01		1.01E-02		1.84E-01		8.23E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.91E+01		6.92E+01		5.17E+01		1.01E+01		1.02E-01		5.63E-08		3.55E-02		1.27E-01		1.02E-02		1.84E-01		8.24E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.92E+01		6.91E+01		5.17E+01		1.03E+01		1.02E-01		5.49E-08		3.53E-02		1.28E-01		1.02E-02		1.84E-01		8.26E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.93E+01		6.93E+01		5.16E+01		1.04E+01		1.03E-01		6.28E-08		3.52E-02		1.28E-01		1.02E-02		1.84E-01		8.28E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.94E+01		7.01E+01		5.15E+01		1.05E+01		1.04E-01		8.70E-08		3.53E-02		1.28E-01		1.02E-02		1.84E-01		8.30E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.95E+01		7.10E+01		5.14E+01		1.05E+01		1.05E-01		1.12E-07		3.55E-02		1.27E-01		1.03E-02		1.84E-01		8.32E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.96E+01		7.15E+01		5.13E+01		1.05E+01		1.06E-01		1.20E-07		3.58E-02		1.27E-01		1.03E-02		1.84E-01		8.34E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.97E+01		7.10E+01		5.14E+01		1.04E+01		1.06E-01		1.17E-07		3.61E-02		1.26E-01		1.03E-02		1.83E-01		8.36E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.98E+01		7.08E+01		5.15E+01		1.02E+01		1.07E-01		1.18E-07		3.65E-02		1.25E-01		1.04E-02		1.83E-01		8.38E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.98E+01		7.09E+01		5.17E+01		1.01E+01		1.07E-01		1.38E-07		3.69E-02		1.24E-01		1.04E-02		1.83E-01		8.40E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		6.99E+01		7.08E+01		5.18E+01		9.92E+00		1.08E-01		1.65E-07		3.73E-02		1.23E-01		1.05E-02		1.83E-01		8.43E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.00E+01		7.03E+01		5.19E+01		9.77E+00		1.08E-01		1.84E-07		3.77E-02		1.23E-01		1.05E-02		1.83E-01		8.45E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.01E+01		6.97E+01		5.19E+01		9.66E+00		1.09E-01		1.86E-07		3.79E-02		1.22E-01		1.06E-02		1.83E-01		8.48E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.02E+01		6.93E+01		5.18E+01		9.63E+00		1.10E-01		1.84E-07		3.79E-02		1.22E-01		1.07E-02		1.83E-01		8.52E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.03E+01		6.93E+01		5.16E+01		9.65E+00		1.10E-01		1.98E-07		3.80E-02		1.22E-01		1.07E-02		1.83E-01		8.57E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.04E+01		6.95E+01		5.14E+01		9.71E+00		1.10E-01		2.32E-07		3.82E-02		1.22E-01		1.08E-02		1.82E-01		8.62E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.05E+01		6.98E+01		5.12E+01		9.80E+00		1.10E-01		2.63E-07		3.84E-02		1.21E-01		1.09E-02		1.82E-01		8.67E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.06E+01		7.00E+01		5.11E+01		9.95E+00		1.10E-01		2.73E-07		3.86E-02		1.21E-01		1.09E-02		1.82E-01		8.74E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.07E+01		6.98E+01		5.10E+01		1.01E+01		1.11E-01		2.69E-07		3.88E-02		1.20E-01		1.10E-02		1.82E-01		8.81E-04		2.05E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.07E+01		6.95E+01		5.08E+01		1.03E+01		1.11E-01		2.69E-07		3.89E-02		1.20E-01		1.10E-02		1.82E-01		8.87E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.08E+01		6.95E+01		5.08E+01		1.05E+01		1.11E-01		2.90E-07		3.89E-02		1.20E-01		1.10E-02		1.82E-01		8.92E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.09E+01		6.99E+01		5.07E+01		1.07E+01		1.11E-01		3.29E-07		3.88E-02		1.20E-01		1.10E-02		1.82E-01		8.96E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.10E+01		7.04E+01		5.06E+01		1.08E+01		1.11E-01		3.51E-07		3.87E-02		1.20E-01		1.11E-02		1.82E-01		9.00E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.11E+01		7.08E+01		5.06E+01		1.10E+01		1.11E-01		3.52E-07		3.85E-02		1.21E-01		1.11E-02		1.82E-01		9.03E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.12E+01		7.09E+01		5.05E+01		1.11E+01		1.11E-01		3.51E-07		3.83E-02		1.21E-01		1.11E-02		1.82E-01		9.06E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.13E+01		7.05E+01		5.04E+01		1.12E+01		1.11E-01		3.82E-07		3.81E-02		1.22E-01		1.11E-02		1.82E-01		9.09E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.14E+01		6.97E+01		5.04E+01		1.13E+01		1.10E-01		4.61E-07		3.79E-02		1.22E-01		1.11E-02		1.82E-01		9.11E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.15E+01		6.93E+01		5.06E+01		1.14E+01		1.10E-01		5.05E-07		3.78E-02		1.22E-01		1.11E-02		1.82E-01		9.14E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.16E+01		6.97E+01		5.09E+01		1.14E+01		1.10E-01		5.03E-07		3.77E-02		1.23E-01		1.11E-02		1.82E-01		9.16E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.16E+01		7.00E+01		5.13E+01		1.15E+01		1.10E-01		4.97E-07		3.77E-02		1.23E-01		1.11E-02		1.82E-01		9.18E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.17E+01		7.01E+01		5.16E+01		1.16E+01		1.10E-01		5.62E-07		3.77E-02		1.23E-01		1.11E-02		1.82E-01		9.20E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.18E+01		7.00E+01		5.19E+01		1.16E+01		1.09E-01		8.68E-07		3.77E-02		1.23E-01		1.11E-02		1.82E-01		9.22E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.19E+01		6.99E+01		5.21E+01		1.17E+01		1.09E-01		1.03E-06		3.77E-02		1.23E-01		1.11E-02		1.82E-01		9.24E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.20E+01		6.98E+01		5.24E+01		1.17E+01		1.09E-01		1.02E-06		3.77E-02		1.23E-01		1.10E-02		1.82E-01		9.26E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.21E+01		6.96E+01		5.26E+01		1.17E+01		1.09E-01		1.00E-06		3.75E-02		1.23E-01		1.10E-02		1.82E-01		9.28E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.22E+01		6.95E+01		5.28E+01		1.18E+01		1.08E-01		1.18E-06		3.72E-02		1.24E-01		1.10E-02		1.82E-01		9.30E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.23E+01		6.93E+01		5.30E+01		1.18E+01		1.08E-01		1.80E-06		3.69E-02		1.24E-01		1.10E-02		1.82E-01		9.32E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.24E+01		6.91E+01		5.32E+01		1.18E+01		1.08E-01		2.03E-06		3.66E-02		1.25E-01		1.10E-02		1.82E-01		9.34E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.25E+01		6.89E+01		5.33E+01		1.19E+01		1.08E-01		1.99E-06		3.63E-02		1.26E-01		1.10E-02		1.82E-01		9.34E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.25E+01		6.90E+01		5.35E+01		1.19E+01		1.08E-01		1.96E-06		3.60E-02		1.26E-01		1.11E-02		1.82E-01		9.35E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.26E+01		6.94E+01		5.36E+01		1.20E+01		1.08E-01		2.39E-06		3.58E-02		1.27E-01		1.11E-02		1.82E-01		9.36E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.27E+01		6.98E+01		5.37E+01		1.20E+01		1.09E-01		3.03E-06		3.58E-02		1.27E-01		1.11E-02		1.82E-01		9.37E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.28E+01		7.02E+01		5.38E+01		1.21E+01		1.09E-01		3.13E-06		3.58E-02		1.27E-01		1.11E-02		1.82E-01		9.37E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.29E+01		7.06E+01		5.38E+01		1.21E+01		1.09E-01		3.06E-06		3.61E-02		1.26E-01		1.11E-02		1.82E-01		9.36E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.30E+01		7.08E+01		5.39E+01		1.22E+01		1.09E-01		3.11E-06		3.68E-02		1.25E-01		1.12E-02		1.82E-01		9.35E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.31E+01		7.06E+01		5.40E+01		1.23E+01		1.09E-01		3.64E-06		3.75E-02		1.23E-01		1.12E-02		1.82E-01		9.34E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.32E+01		7.02E+01		5.41E+01		1.24E+01		1.10E-01		4.17E-06		3.83E-02		1.21E-01		1.12E-02		1.81E-01		9.33E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.33E+01		6.98E+01		5.42E+01		1.24E+01		1.11E-01		4.38E-06		3.89E-02		1.20E-01		1.13E-02		1.81E-01		9.32E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.34E+01		6.92E+01		5.43E+01		1.25E+01		1.11E-01		4.28E-06		3.92E-02		1.19E-01		1.13E-02		1.81E-01		9.31E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.34E+01		6.91E+01		5.42E+01		1.26E+01		1.11E-01		4.44E-06		3.93E-02		1.19E-01		1.13E-02		1.81E-01		9.29E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.35E+01		6.93E+01		5.41E+01		1.26E+01		1.11E-01		4.87E-06		3.93E-02		1.19E-01		1.13E-02		1.81E-01		9.27E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.36E+01		6.94E+01		5.40E+01		1.27E+01		1.12E-01		5.27E-06		3.92E-02		1.19E-01		1.13E-02		1.81E-01		9.26E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.37E+01		6.94E+01		5.39E+01		1.27E+01		1.13E-01		5.42E-06		3.90E-02		1.20E-01		1.14E-02		1.81E-01		9.25E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.38E+01		6.95E+01		5.38E+01		1.28E+01		1.13E-01		5.34E-06		3.89E-02		1.20E-01		1.14E-02		1.81E-01		9.23E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.39E+01		6.99E+01		5.37E+01		1.28E+01		1.14E-01		5.60E-06		3.89E-02		1.20E-01		1.14E-02		1.81E-01		9.22E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.40E+01		7.02E+01		5.37E+01		1.29E+01		1.14E-01		5.94E-06		3.90E-02		1.20E-01		1.14E-02		1.81E-01		9.20E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.41E+01		7.02E+01		5.37E+01		1.29E+01		1.15E-01		6.24E-06		3.90E-02		1.20E-01		1.14E-02		1.81E-01		9.18E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.42E+01		7.03E+01		5.37E+01		1.30E+01		1.15E-01		6.33E-06		3.92E-02		1.19E-01		1.14E-02		1.81E-01		9.17E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.43E+01		7.05E+01		5.38E+01		1.30E+01		1.16E-01		6.29E-06		3.95E-02		1.19E-01		1.14E-02		1.81E-01		9.16E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.43E+01		7.06E+01		5.37E+01		1.30E+01		1.16E-01		6.56E-06		3.97E-02		1.18E-01		1.14E-02		1.81E-01		9.14E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.44E+01		7.08E+01		5.37E+01		1.31E+01		1.17E-01		7.05E-06		4.00E-02		1.17E-01		1.14E-02		1.81E-01		9.12E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.45E+01		7.00E+01		5.35E+01		1.31E+01		1.17E-01		7.34E-06		4.03E-02		1.17E-01		1.14E-02		1.81E-01		9.11E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.46E+01		6.97E+01		5.32E+01		1.31E+01		1.17E-01		7.39E-06		4.05E-02		1.16E-01		1.14E-02		1.81E-01		9.09E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.47E+01		7.02E+01		5.28E+01		1.32E+01		1.17E-01		7.44E-06		4.06E-02		1.16E-01		1.14E-02		1.81E-01		9.08E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.48E+01		7.09E+01		5.26E+01		1.32E+01		1.18E-01		7.79E-06		4.06E-02		1.16E-01		1.15E-02		1.81E-01		9.07E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.49E+01		7.13E+01		5.23E+01		1.32E+01		1.18E-01		8.32E-06		4.05E-02		1.16E-01		1.15E-02		1.81E-01		9.06E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.50E+01		7.16E+01		5.19E+01		1.32E+01		1.17E-01		8.70E-06		4.03E-02		1.17E-01		1.15E-02		1.81E-01		9.05E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.51E+01		7.13E+01		5.14E+01		1.32E+01		1.18E-01		8.83E-06		4.00E-02		1.17E-01		1.15E-02		1.81E-01		9.05E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.52E+01		7.01E+01		5.08E+01		1.33E+01		1.18E-01		8.95E-06		3.97E-02		1.18E-01		1.15E-02		1.81E-01		9.04E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.52E+01		6.96E+01		5.04E+01		1.33E+01		1.18E-01		9.29E-06		3.93E-02		1.19E-01		1.15E-02		1.81E-01		9.04E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.53E+01		6.99E+01		5.00E+01		1.33E+01		1.18E-01		9.78E-06		3.88E-02		1.20E-01		1.16E-02		1.81E-01		9.04E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.54E+01		7.02E+01		4.97E+01		1.33E+01		1.17E-01		1.02E-05		3.85E-02		1.21E-01		1.16E-02		1.81E-01		9.05E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.55E+01		7.06E+01		4.93E+01		1.33E+01		1.18E-01		1.03E-05		3.83E-02		1.21E-01		1.16E-02		1.81E-01		9.05E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.56E+01		7.11E+01		4.90E+01		1.34E+01		1.18E-01		1.04E-05		3.82E-02		1.21E-01		1.16E-02		1.81E-01		9.07E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.57E+01		7.16E+01		4.88E+01		1.34E+01		1.18E-01		1.07E-05		3.82E-02		1.21E-01		1.16E-02		1.81E-01		9.09E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.58E+01		7.17E+01		4.88E+01		1.34E+01		1.17E-01		1.11E-05		3.84E-02		1.21E-01		1.17E-02		1.81E-01		9.12E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.59E+01		7.16E+01		4.91E+01		1.34E+01		1.17E-01		1.15E-05		3.89E-02		1.20E-01		1.17E-02		1.80E-01		9.15E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.60E+01		7.17E+01		4.95E+01		1.35E+01		1.17E-01		1.17E-05		3.95E-02		1.19E-01		1.17E-02		1.80E-01		9.18E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.61E+01		7.15E+01		4.98E+01		1.35E+01		1.17E-01		1.18E-05		4.01E-02		1.17E-01		1.17E-02		1.80E-01		9.22E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.61E+01		7.10E+01		5.02E+01		1.35E+01		1.16E-01		1.21E-05		4.07E-02		1.16E-01		1.17E-02		1.80E-01		9.27E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.62E+01		7.04E+01		5.05E+01		1.35E+01		1.16E-01		1.24E-05		4.11E-02		1.15E-01		1.18E-02		1.80E-01		9.32E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.63E+01		7.00E+01		5.07E+01		1.35E+01		1.15E-01		1.27E-05		4.13E-02		1.15E-01		1.18E-02		1.80E-01		9.36E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.64E+01		7.01E+01		5.09E+01		1.35E+01		1.15E-01		1.29E-05		4.14E-02		1.14E-01		1.18E-02		1.80E-01		9.40E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.65E+01		7.04E+01		5.12E+01		1.35E+01		1.15E-01		1.31E-05		4.13E-02		1.15E-01		1.18E-02		1.80E-01		9.45E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.66E+01		7.05E+01		5.14E+01		1.35E+01		1.15E-01		1.33E-05		4.09E-02		1.15E-01		1.19E-02		1.80E-01		9.52E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.67E+01		7.06E+01		5.17E+01		1.34E+01		1.14E-01		1.36E-05		4.05E-02		1.16E-01		1.19E-02		1.80E-01		9.58E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.68E+01		7.06E+01		5.19E+01		1.34E+01		1.14E-01		1.39E-05		4.00E-02		1.17E-01		1.19E-02		1.80E-01		9.66E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.69E+01		7.05E+01		5.21E+01		1.34E+01		1.14E-01		1.41E-05		3.97E-02		1.18E-01		1.20E-02		1.80E-01		9.74E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.70E+01		7.03E+01		5.24E+01		1.34E+01		1.13E-01		1.42E-05		3.94E-02		1.19E-01		1.20E-02		1.80E-01		9.82E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.70E+01		7.01E+01		5.28E+01		1.33E+01		1.13E-01		1.43E-05		3.92E-02		1.19E-01		1.20E-02		1.80E-01		9.92E-04		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.71E+01		7.00E+01		5.31E+01		1.33E+01		1.13E-01		1.46E-05		3.90E-02		1.20E-01		1.21E-02		1.80E-01		1.00E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.72E+01		7.01E+01		5.34E+01		1.33E+01		1.14E-01		1.51E-05		3.87E-02		1.20E-01		1.21E-02		1.79E-01		1.01E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.73E+01		7.02E+01		5.37E+01		1.33E+01		1.14E-01		1.53E-05		3.83E-02		1.21E-01		1.22E-02		1.79E-01		1.02E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.74E+01		7.04E+01		5.40E+01		1.33E+01		1.14E-01		1.54E-05		3.80E-02		1.22E-01		1.22E-02		1.79E-01		1.03E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.75E+01		7.06E+01		5.43E+01		1.34E+01		1.14E-01		1.55E-05		3.78E-02		1.22E-01		1.23E-02		1.79E-01		1.03E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.76E+01		7.07E+01		5.45E+01		1.34E+01		1.15E-01		1.61E-05		3.79E-02		1.22E-01		1.24E-02		1.79E-01		1.04E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.77E+01		7.06E+01		5.47E+01		1.34E+01		1.16E-01		1.67E-05		3.81E-02		1.22E-01		1.25E-02		1.79E-01		1.04E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.78E+01		7.05E+01		5.48E+01		1.34E+01		1.17E-01		1.70E-05		3.85E-02		1.21E-01		1.26E-02		1.79E-01		1.05E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.79E+01		7.07E+01		5.48E+01		1.35E+01		1.18E-01		1.71E-05		3.87E-02		1.20E-01		1.27E-02		1.78E-01		1.05E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.79E+01		7.08E+01		5.48E+01		1.36E+01		1.18E-01		1.76E-05		3.86E-02		1.21E-01		1.28E-02		1.78E-01		1.06E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.80E+01		7.04E+01		5.47E+01		1.36E+01		1.19E-01		1.88E-05		3.84E-02		1.21E-01		1.28E-02		1.78E-01		1.06E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.81E+01		6.98E+01		5.47E+01		1.37E+01		1.20E-01		2.01E-05		3.80E-02		1.22E-01		1.29E-02		1.78E-01		1.06E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.82E+01		6.96E+01		5.46E+01		1.37E+01		1.21E-01		2.06E-05		3.76E-02		1.23E-01		1.30E-02		1.77E-01		1.06E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.83E+01		6.97E+01		5.46E+01		1.38E+01		1.21E-01		2.06E-05		3.72E-02		1.24E-01		1.31E-02		1.77E-01		1.06E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.84E+01		6.98E+01		5.45E+01		1.38E+01		1.22E-01		2.11E-05		3.68E-02		1.25E-01		1.32E-02		1.77E-01		1.06E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.85E+01		7.00E+01		5.44E+01		1.39E+01		1.23E-01		2.23E-05		3.65E-02		1.25E-01		1.34E-02		1.77E-01		1.06E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.86E+01		7.04E+01		5.43E+01		1.39E+01		1.23E-01		2.36E-05		3.62E-02		1.26E-01		1.35E-02		1.76E-01		1.06E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.87E+01		7.08E+01		5.42E+01		1.40E+01		1.24E-01		2.45E-05		3.61E-02		1.26E-01		1.36E-02		1.76E-01		1.06E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.88E+01		7.11E+01		5.42E+01		1.41E+01		1.24E-01		2.48E-05		3.59E-02		1.26E-01		1.38E-02		1.76E-01		1.06E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.88E+01		7.13E+01		5.41E+01		1.42E+01		1.25E-01		2.53E-05		3.59E-02		1.27E-01		1.39E-02		1.76E-01		1.05E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.89E+01		7.09E+01		5.40E+01		1.43E+01		1.25E-01		2.64E-05		3.59E-02		1.27E-01		1.40E-02		1.75E-01		1.05E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.90E+01		7.03E+01		5.38E+01		1.44E+01		1.26E-01		2.76E-05		3.59E-02		1.26E-01		1.42E-02		1.75E-01		1.05E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.91E+01		7.01E+01		5.38E+01		1.45E+01		1.26E-01		2.86E-05		3.60E-02		1.26E-01		1.43E-02		1.75E-01		1.05E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.92E+01		7.00E+01		5.37E+01		1.46E+01		1.27E-01		2.91E-05		3.61E-02		1.26E-01		1.43E-02		1.75E-01		1.05E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.93E+01		6.98E+01		5.36E+01		1.46E+01		1.27E-01		2.97E-05		3.63E-02		1.26E-01		1.44E-02		1.74E-01		1.05E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.94E+01		6.99E+01		5.35E+01		1.47E+01		1.28E-01		3.05E-05		3.65E-02		1.25E-01		1.44E-02		1.74E-01		1.05E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.95E+01		7.01E+01		5.34E+01		1.47E+01		1.29E-01		3.16E-05		3.68E-02		1.25E-01		1.44E-02		1.74E-01		1.05E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.96E+01		7.05E+01		5.34E+01		1.47E+01		1.30E-01		3.24E-05		3.71E-02		1.24E-01		1.44E-02		1.74E-01		1.05E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.97E+01		7.08E+01		5.34E+01		1.46E+01		1.30E-01		3.30E-05		3.74E-02		1.23E-01		1.44E-02		1.74E-01		1.06E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.97E+01		7.05E+01		5.35E+01		1.45E+01		1.31E-01		3.35E-05		3.76E-02		1.23E-01		1.44E-02		1.74E-01		1.06E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.98E+01		7.02E+01		5.36E+01		1.43E+01		1.32E-01		3.44E-05		3.79E-02		1.22E-01		1.44E-02		1.74E-01		1.06E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		7.99E+01		7.03E+01		5.37E+01		1.41E+01		1.35E-01		3.60E-05		3.80E-02		1.22E-01		1.44E-02		1.74E-01		1.07E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.00E+01		7.06E+01		5.37E+01		1.39E+01		1.37E-01		3.71E-05		3.82E-02		1.21E-01		1.44E-02		1.74E-01		1.07E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.01E+01		7.07E+01		5.38E+01		1.37E+01		1.37E-01		3.75E-05		3.83E-02		1.21E-01		1.44E-02		1.74E-01		1.08E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.02E+01		7.07E+01		5.37E+01		1.35E+01		1.37E-01		3.79E-05		3.83E-02		1.21E-01		1.45E-02		1.74E-01		1.09E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.03E+01		7.05E+01		5.37E+01		1.34E+01		1.39E-01		3.91E-05		3.83E-02		1.21E-01		1.45E-02		1.74E-01		1.10E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.04E+01		7.08E+01		5.36E+01		1.32E+01		1.42E-01		4.17E-05		3.84E-02		1.21E-01		1.45E-02		1.74E-01		1.10E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.05E+01		7.11E+01		5.36E+01		1.31E+01		1.46E-01		4.36E-05		3.86E-02		1.21E-01		1.45E-02		1.74E-01		1.11E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.06E+01		7.13E+01		5.35E+01		1.29E+01		1.47E-01		4.41E-05		3.89E-02		1.20E-01		1.44E-02		1.74E-01		1.12E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.06E+01		7.12E+01		5.35E+01		1.28E+01		1.47E-01		4.42E-05		3.92E-02		1.19E-01		1.44E-02		1.74E-01		1.13E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.07E+01		7.11E+01		5.34E+01		1.27E+01		1.49E-01		4.54E-05		3.97E-02		1.18E-01		1.44E-02		1.74E-01		1.13E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.08E+01		7.10E+01		5.34E+01		1.26E+01		1.52E-01		4.82E-05		4.02E-02		1.17E-01		1.43E-02		1.75E-01		1.14E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.09E+01		7.07E+01		5.33E+01		1.26E+01		1.56E-01		5.11E-05		4.07E-02		1.16E-01		1.43E-02		1.75E-01		1.15E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.10E+01		7.03E+01		5.33E+01		1.25E+01		1.59E-01		5.23E-05		4.11E-02		1.15E-01		1.42E-02		1.75E-01		1.16E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.11E+01		6.99E+01		5.33E+01		1.24E+01		1.60E-01		5.25E-05		4.15E-02		1.14E-01		1.42E-02		1.75E-01		1.16E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.12E+01		6.97E+01		5.33E+01		1.24E+01		1.61E-01		5.33E-05		4.18E-02		1.14E-01		1.42E-02		1.75E-01		1.17E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.13E+01		6.99E+01		5.32E+01		1.24E+01		1.64E-01		5.59E-05		4.18E-02		1.13E-01		1.41E-02		1.75E-01		1.18E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.14E+01		7.02E+01		5.31E+01		1.24E+01		1.67E-01		5.94E-05		4.18E-02		1.14E-01		1.41E-02		1.75E-01		1.18E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.15E+01		7.07E+01		5.29E+01		1.24E+01		1.70E-01		6.16E-05		4.17E-02		1.14E-01		1.41E-02		1.75E-01		1.19E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.15E+01		7.11E+01		5.28E+01		1.25E+01		1.71E-01		6.21E-05		4.16E-02		1.14E-01		1.40E-02		1.75E-01		1.20E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.16E+01		7.08E+01		5.26E+01		1.25E+01		1.73E-01		6.27E-05		4.13E-02		1.15E-01		1.40E-02		1.75E-01		1.20E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.17E+01		7.02E+01		5.24E+01		1.26E+01		1.75E-01		6.55E-05		4.08E-02		1.16E-01		1.40E-02		1.75E-01		1.21E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.18E+01		6.95E+01		5.21E+01		1.27E+01		1.77E-01		6.99E-05		4.04E-02		1.16E-01		1.40E-02		1.75E-01		1.22E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.19E+01		6.94E+01		5.17E+01		1.28E+01		1.79E-01		7.29E-05		4.01E-02		1.17E-01		1.40E-02		1.75E-01		1.23E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.20E+01		6.96E+01		5.14E+01		1.30E+01		1.81E-01		7.36E-05		3.99E-02		1.18E-01		1.39E-02		1.75E-01		1.23E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.21E+01		6.96E+01		5.12E+01		1.32E+01		1.82E-01		7.38E-05		3.98E-02		1.18E-01		1.39E-02		1.75E-01		1.24E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.22E+01		6.96E+01		5.11E+01		1.34E+01		1.83E-01		7.62E-05		4.00E-02		1.17E-01		1.39E-02		1.76E-01		1.24E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.23E+01		6.99E+01		5.09E+01		1.35E+01		1.84E-01		8.09E-05		4.04E-02		1.17E-01		1.39E-02		1.76E-01		1.25E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.24E+01		7.02E+01		5.09E+01		1.38E+01		1.85E-01		8.53E-05		4.08E-02		1.16E-01		1.39E-02		1.76E-01		1.26E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.24E+01		7.06E+01		5.08E+01		1.40E+01		1.86E-01		8.70E-05		4.13E-02		1.15E-01		1.39E-02		1.76E-01		1.26E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.25E+01		7.12E+01		5.08E+01		1.43E+01		1.87E-01		8.71E-05		4.18E-02		1.14E-01		1.39E-02		1.76E-01		1.27E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.26E+01		7.17E+01		5.07E+01		1.45E+01		1.88E-01		8.91E-05		4.22E-02		1.12E-01		1.39E-02		1.76E-01		1.27E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.27E+01		7.19E+01		5.06E+01		1.47E+01		1.88E-01		9.38E-05		4.27E-02		1.11E-01		1.39E-02		1.76E-01		1.28E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.28E+01		7.20E+01		5.05E+01		1.49E+01		1.89E-01		9.86E-05		4.32E-02		1.10E-01		1.39E-02		1.76E-01		1.29E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.29E+01		7.20E+01		5.05E+01		1.51E+01		1.89E-01		1.01E-04		4.37E-02		1.09E-01		1.38E-02		1.76E-01		1.29E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.30E+01		7.18E+01		5.05E+01		1.53E+01		1.90E-01		1.01E-04		4.40E-02		1.08E-01		1.38E-02		1.76E-01		1.30E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.31E+01		7.15E+01		5.05E+01		1.55E+01		1.90E-01		1.02E-04		4.43E-02		1.08E-01		1.38E-02		1.76E-01		1.30E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.32E+01		7.09E+01		5.06E+01		1.56E+01		1.90E-01		1.06E-04		4.45E-02		1.08E-01		1.38E-02		1.76E-01		1.31E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.33E+01		7.06E+01		5.07E+01		1.58E+01		1.90E-01		1.10E-04		4.45E-02		1.07E-01		1.38E-02		1.76E-01		1.31E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.33E+01		7.06E+01		5.09E+01		1.59E+01		1.90E-01		1.13E-04		4.46E-02		1.07E-01		1.38E-02		1.76E-01		1.32E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.34E+01		7.09E+01		5.11E+01		1.60E+01		1.90E-01		1.15E-04		4.47E-02		1.07E-01		1.38E-02		1.76E-01		1.32E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.35E+01		7.11E+01		5.14E+01		1.60E+01		1.90E-01		1.16E-04		4.48E-02		1.07E-01		1.38E-02		1.76E-01		1.32E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.36E+01		7.09E+01		5.16E+01		1.61E+01		1.90E-01		1.20E-04		4.49E-02		1.07E-01		1.38E-02		1.76E-01		1.33E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.37E+01		7.05E+01		5.18E+01		1.61E+01		1.90E-01		1.24E-04		4.50E-02		1.06E-01		1.38E-02		1.76E-01		1.33E-03		2.04E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.38E+01		6.99E+01		5.20E+01		1.62E+01		1.89E-01		1.27E-04		4.52E-02		1.06E-01		1.37E-02		1.76E-01		1.34E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.39E+01		6.93E+01		5.22E+01		1.62E+01		1.89E-01		1.28E-04		4.55E-02		1.05E-01		1.37E-02		1.76E-01		1.34E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.40E+01		6.88E+01		5.25E+01		1.62E+01		1.89E-01		1.30E-04		4.57E-02		1.05E-01		1.37E-02		1.76E-01		1.35E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.41E+01		6.86E+01		5.27E+01		1.62E+01		1.89E-01		1.33E-04		4.59E-02		1.04E-01		1.37E-02		1.76E-01		1.35E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.42E+01		6.85E+01		5.28E+01		1.62E+01		1.89E-01		1.37E-04		4.61E-02		1.04E-01		1.37E-02		1.76E-01		1.36E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.42E+01		6.86E+01		5.31E+01		1.61E+01		1.88E-01		1.40E-04		4.64E-02		1.03E-01		1.37E-02		1.76E-01		1.36E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.43E+01		6.88E+01		5.34E+01		1.61E+01		1.88E-01		1.43E-04		4.68E-02		1.02E-01		1.36E-02		1.76E-01		1.37E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.44E+01		6.91E+01		5.37E+01		1.60E+01		1.88E-01		1.44E-04		4.73E-02		1.01E-01		1.36E-02		1.76E-01		1.37E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.45E+01		6.95E+01		5.41E+01		1.60E+01		1.88E-01		1.47E-04		4.79E-02		9.99E-02		1.36E-02		1.76E-01		1.38E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.46E+01		6.98E+01		5.44E+01		1.59E+01		1.88E-01		1.53E-04		4.83E-02		9.89E-02		1.36E-02		1.76E-01		1.39E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.47E+01		6.98E+01		5.47E+01		1.59E+01		1.88E-01		1.58E-04		4.88E-02		9.78E-02		1.37E-02		1.76E-01		1.39E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.48E+01		6.97E+01		5.49E+01		1.58E+01		1.88E-01		1.61E-04		4.93E-02		9.69E-02		1.37E-02		1.76E-01		1.39E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.49E+01		6.99E+01		5.50E+01		1.58E+01		1.87E-01		1.62E-04		4.96E-02		9.61E-02		1.38E-02		1.76E-01		1.40E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.50E+01		7.01E+01		5.50E+01		1.57E+01		1.87E-01		1.65E-04		4.97E-02		9.59E-02		1.39E-02		1.75E-01		1.40E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.51E+01		7.03E+01		5.50E+01		1.57E+01		1.87E-01		1.69E-04		4.97E-02		9.60E-02		1.41E-02		1.75E-01		1.41E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.51E+01		7.04E+01		5.50E+01		1.56E+01		1.87E-01		1.73E-04		4.96E-02		9.62E-02		1.43E-02		1.75E-01		1.41E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.52E+01		7.07E+01		5.51E+01		1.56E+01		1.88E-01		1.76E-04		4.95E-02		9.63E-02		1.45E-02		1.74E-01		1.42E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.53E+01		7.10E+01		5.51E+01		1.56E+01		1.87E-01		1.79E-04		4.95E-02		9.62E-02		1.46E-02		1.74E-01		1.42E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.54E+01		7.13E+01		5.51E+01		1.55E+01		1.87E-01		1.82E-04		4.97E-02		9.59E-02		1.48E-02		1.74E-01		1.42E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.55E+01		7.16E+01		5.51E+01		1.55E+01		1.87E-01		1.84E-04		5.00E-02		9.52E-02		1.50E-02		1.73E-01		1.43E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.56E+01		7.18E+01		5.51E+01		1.55E+01		1.87E-01		1.86E-04		5.04E-02		9.42E-02		1.51E-02		1.73E-01		1.43E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.57E+01		7.19E+01		5.50E+01		1.54E+01		1.88E-01		1.88E-04		5.10E-02		9.29E-02		1.52E-02		1.73E-01		1.43E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.58E+01		7.20E+01		5.49E+01		1.54E+01		1.88E-01		1.90E-04		5.16E-02		9.16E-02		1.53E-02		1.73E-01		1.44E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.59E+01		7.18E+01		5.48E+01		1.53E+01		1.88E-01		1.91E-04		5.22E-02		9.02E-02		1.53E-02		1.72E-01		1.44E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.60E+01		7.16E+01		5.47E+01		1.53E+01		1.88E-01		1.93E-04		5.26E-02		8.94E-02		1.54E-02		1.72E-01		1.44E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.60E+01		7.12E+01		5.46E+01		1.53E+01		1.87E-01		1.93E-04		5.26E-02		8.93E-02		1.54E-02		1.72E-01		1.45E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.61E+01		7.09E+01		5.45E+01		1.52E+01		1.87E-01		1.94E-04		5.25E-02		8.96E-02		1.54E-02		1.72E-01		1.45E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.62E+01		7.11E+01		5.44E+01		1.52E+01		1.87E-01		1.95E-04		5.23E-02		8.99E-02		1.54E-02		1.72E-01		1.45E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.63E+01		7.15E+01		5.44E+01		1.51E+01		1.87E-01		1.96E-04		5.21E-02		9.04E-02		1.55E-02		1.72E-01		1.46E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.64E+01		7.18E+01		5.44E+01		1.51E+01		1.87E-01		1.97E-04		5.18E-02		9.10E-02		1.55E-02		1.72E-01		1.46E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.65E+01		7.18E+01		5.44E+01		1.50E+01		1.85E-01		1.97E-04		5.15E-02		9.17E-02		1.55E-02		1.72E-01		1.46E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.66E+01		7.15E+01		5.44E+01		1.50E+01		1.84E-01		1.97E-04		5.13E-02		9.21E-02		1.55E-02		1.72E-01		1.47E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.67E+01		7.11E+01		5.45E+01		1.49E+01		1.84E-01		1.97E-04		5.13E-02		9.22E-02		1.55E-02		1.72E-01		1.47E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.68E+01		7.07E+01		5.46E+01		1.48E+01		1.84E-01		1.98E-04		5.13E-02		9.21E-02		1.55E-02		1.72E-01		1.47E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.69E+01		7.03E+01		5.47E+01		1.48E+01		1.83E-01		1.98E-04		5.14E-02		9.19E-02		1.55E-02		1.72E-01		1.47E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.69E+01		7.01E+01		5.49E+01		1.47E+01		1.82E-01		1.98E-04		5.15E-02		9.16E-02		1.55E-02		1.72E-01		1.47E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.70E+01		7.03E+01		5.50E+01		1.47E+01		1.81E-01		1.97E-04		5.17E-02		9.14E-02		1.55E-02		1.72E-01		1.47E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.71E+01		7.06E+01		5.50E+01		1.46E+01		1.80E-01		1.97E-04		5.16E-02		9.14E-02		1.55E-02		1.72E-01		1.47E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.72E+01		7.10E+01		5.51E+01		1.46E+01		1.79E-01		1.98E-04		5.16E-02		9.15E-02		1.54E-02		1.72E-01		1.47E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.73E+01		7.11E+01		5.52E+01		1.45E+01		1.78E-01		1.97E-04		5.15E-02		9.17E-02		1.54E-02		1.72E-01		1.47E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.74E+01		7.12E+01		5.52E+01		1.45E+01		1.77E-01		1.96E-04		5.15E-02		9.17E-02		1.54E-02		1.72E-01		1.47E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.75E+01		7.14E+01		5.53E+01		1.45E+01		1.76E-01		1.94E-04		5.15E-02		9.16E-02		1.54E-02		1.72E-01		1.47E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.76E+01		7.14E+01		5.54E+01		1.45E+01		1.75E-01		1.94E-04		5.16E-02		9.14E-02		1.54E-02		1.72E-01		1.47E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.77E+01		7.14E+01		5.55E+01		1.45E+01		1.74E-01		1.93E-04		5.17E-02		9.12E-02		1.54E-02		1.72E-01		1.47E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.78E+01		7.14E+01		5.55E+01		1.45E+01		1.73E-01		1.92E-04		5.17E-02		9.10E-02		1.53E-02		1.72E-01		1.47E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.78E+01		7.14E+01		5.57E+01		1.46E+01		1.72E-01		1.90E-04		5.18E-02		9.07E-02		1.53E-02		1.72E-01		1.47E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.79E+01		7.15E+01		5.58E+01		1.47E+01		1.71E-01		1.88E-04		5.20E-02		9.03E-02		1.53E-02		1.72E-01		1.46E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.80E+01		7.17E+01		5.60E+01		1.48E+01		1.70E-01		1.87E-04		5.23E-02		8.95E-02		1.53E-02		1.72E-01		1.46E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.81E+01		7.21E+01		5.61E+01		1.49E+01		1.70E-01		1.86E-04		5.27E-02		8.85E-02		1.53E-02		1.72E-01		1.46E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.82E+01		7.24E+01		5.63E+01		1.50E+01		1.69E-01		1.84E-04		5.30E-02		8.77E-02		1.53E-02		1.72E-01		1.46E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.83E+01		7.28E+01		5.65E+01		1.52E+01		1.70E-01		1.80E-04		5.33E-02		8.70E-02		1.53E-02		1.73E-01		1.45E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.84E+01		7.30E+01		5.66E+01		1.53E+01		1.71E-01		1.77E-04		5.37E-02		8.62E-02		1.53E-02		1.73E-01		1.45E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.85E+01		7.31E+01		5.67E+01		1.55E+01		1.71E-01		1.75E-04		5.40E-02		8.55E-02		1.53E-02		1.73E-01		1.45E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.86E+01		7.30E+01		5.67E+01		1.56E+01		1.71E-01		1.74E-04		5.41E-02		8.52E-02		1.53E-02		1.73E-01		1.44E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.87E+01		7.28E+01		5.67E+01		1.57E+01		1.72E-01		1.71E-04		5.42E-02		8.51E-02		1.53E-02		1.72E-01		1.44E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.87E+01		7.25E+01		5.66E+01		1.59E+01		1.74E-01		1.67E-04		5.42E-02		8.51E-02		1.53E-02		1.72E-01		1.44E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.88E+01		7.24E+01		5.65E+01		1.60E+01		1.77E-01		1.63E-04		5.41E-02		8.52E-02		1.53E-02		1.72E-01		1.43E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.89E+01		7.24E+01		5.64E+01		1.61E+01		1.79E-01		1.61E-04		5.40E-02		8.55E-02		1.54E-02		1.72E-01		1.43E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.90E+01		7.24E+01		5.63E+01		1.62E+01		1.80E-01		1.60E-04		5.39E-02		8.59E-02		1.54E-02		1.72E-01		1.43E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.91E+01		7.24E+01		5.63E+01		1.63E+01		1.82E-01		1.56E-04		5.37E-02		8.63E-02		1.54E-02		1.72E-01		1.43E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.92E+01		7.25E+01		5.63E+01		1.63E+01		1.85E-01		1.53E-04		5.36E-02		8.66E-02		1.54E-02		1.72E-01		1.43E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.93E+01		7.25E+01		5.62E+01		1.64E+01		1.88E-01		1.50E-04		5.35E-02		8.68E-02		1.54E-02		1.72E-01		1.44E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.94E+01		7.24E+01		5.62E+01		1.65E+01		1.90E-01		1.47E-04		5.35E-02		8.69E-02		1.55E-02		1.72E-01		1.44E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.95E+01		7.20E+01		5.61E+01		1.65E+01		1.92E-01		1.45E-04		5.35E-02		8.68E-02		1.55E-02		1.72E-01		1.45E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.96E+01		7.16E+01		5.60E+01		1.65E+01		1.94E-01		1.43E-04		5.35E-02		8.66E-02		1.55E-02		1.72E-01		1.45E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.96E+01		7.10E+01		5.58E+01		1.66E+01		1.96E-01		1.40E-04		5.36E-02		8.63E-02		1.55E-02		1.72E-01		1.45E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.97E+01		7.06E+01		5.57E+01		1.66E+01		1.98E-01		1.38E-04		5.38E-02		8.58E-02		1.55E-02		1.72E-01		1.45E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.98E+01		7.02E+01		5.55E+01		1.67E+01		2.00E-01		1.36E-04		5.41E-02		8.50E-02		1.56E-02		1.72E-01		1.46E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		8.99E+01		7.00E+01		5.54E+01		1.67E+01		2.01E-01		1.34E-04		5.45E-02		8.41E-02		1.56E-02		1.72E-01		1.47E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01

		9.00E+01		7.00E+01		5.52E+01		1.68E+01		2.03E-01		1.32E-04		5.47E-02		8.35E-02		1.56E-02		1.72E-01		1.47E-03		2.03E-01		3.87E-04		2.06E-01		3.87E-04		2.06E-01





Multifloor_devcd

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



Tầng 1

Tầng 2




_1495523938.unknown

_1478331353.unknown

_1478331881.unknown

_1478329504.unknown

